Załącznik nr 1a.

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem  Zamówienia jest zawarcie Umowy na utrzymanie w ciągłym ruchu, prowadzenie stałej konserwacji, przeglądów i remontów bieżących oraz świadczenie usług pogotowia dźwigowego dźwigów zainstalowanych w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 wg wykazu podanego w załączniku nr 1.

- Umowa zostanie zawarta na okres 36 m-cy od dnia 01.04.2017 do dnia 31.03.2020 r.

- Usuwanie awarii odbywać się będzie na podstawie telefonicznych zleceń upoważnionych pracowników Działu Utrzymania Obiektu USK. Czas reakcji na zgłoszenie w przypadku uwolnienia osób uwięzionych w dźwigu do 0,5 godz., usuwanie awarii i uruchomienie dźwigu do 2 godz. niezależnie od dnia tygodnia i pory dnia.

- Wykonawca gwarantuje utrzymanie dźwigów w ruchu ciągłym, a szczególnie niezawodność i bezpieczeństwo ich funkcjonowania z wyłączeniem postojów niezbędnych do wykonywania czynności konserwacyjno-naprawczych.

- Wykonawca świadczy usługi związane z utrzymaniem stałego pogotowia dźwigowego w ramach opłat ryczałtowych. Zakresy minimalnych czynności konserwacyjnych dźwigów dokonywanych w ramach opłat ryczałtowych ustalają załączniki nr 3a i nr 3b. Pogotowie dźwigowe podejmuje interwencje związane z uwolnieniem pasażerów uwięzionych w kabinie oraz usuwaniem na bieżąco drobnych usterek w celu umożliwienia bezpiecznej eksploatacji dźwigów. Każdy przyjazd pogotowia dźwigowego powinien być odnotowany w dzienniku konserwacji naprawianego dźwigu z podaniem stwierdzonej usterki. Jeżeli nie jest możliwe natychmiastowe usunięcie usterki Wykonawca niezwłocznie powiadamia Zamawiającego o sposobie rozwiązania problemu w celu uzyskania jego akceptacji na proponowane usunięcie usterki.

- Wykonawca będzie realizował wykonywanie czynności konserwacyjnych wymaganych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego, przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, normami PN/EN-81.1 i PN/EN-81.2 oraz przestrzeganie instrukcji obsługi, konserwacji i napraw dźwigów wydanych przez producentów, w szczególności wykonanie konserwacji i przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń oraz innych czynności wynikających z bieżącej eksploatacji i koniecznych w celu zapewnienia ich bezpiecznego i bezawaryjnego użytkowania, w tym napraw mechanizmów i urządzeń dźwigowych.

- Wykonawca zapewnia świadczenie usługi napraw i modernizacji dźwigów. Pod pojęciem naprawa lub modernizacja Strony rozumieją wszystkie czynności wykraczające poza zakres usług konserwacji i przeglądów. Zamawiający może zlecić Wykonawcy prace dodatkowe, nie objęte zakresem konserwacji, które będą wykonywane na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez Strony oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Wynagrodzenie za prace dodatkowe rozliczane będzie kosztorysem powykonawczym i nie wchodzi w zakres kwot ryczałtowych.

- Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy, której wykonuje daną robotę przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na stanowisku pracy z podstawowych zasad i przepisów BHP i ppoż. przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia BHP do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy).

- Wykonawca wyposaży swoich pracowników i inne osoby przy pomocy, której Wykonawca wykonuje daną robotę w czasie wykonywania prac i pobytu na terenie obiektów USK w oznakowane ubrania robocze lub identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

- Wykonawca na swój koszt na każde zgłoszenie Zamawiającego (min. raz na pół roku) przeprowadzi przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie uwalniania ludzi z kabin dźwigów, potwierdzone stosownymi protokołami oraz opracuje i przekaże Zamawiającemu zaktualizowaną skróconą instrukcję uwalniania.

- Wymagania szczegółowe:

- Dokonywanie przeglądów serwisowych i konserwacyjnych w terminach i zakresach określonych w instrukcji producentów dźwigów, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

- Sprawdzanie przez oględziny nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji             nie ustalono innych terminów, stanu:

- konstrukcji nośnej w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych

- prowadnic i ich zamocowana,

- instalacji ochrony przeciwporażeniowej.

- Bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu dźwigów.

- Każdorazowe odnotowywanie z podaniem daty i potwierdzenie podpisem w dzienniku konserwacji dźwigu wyników przeglądów oraz wykonywanych czynności, w tym sprawdzenia stanu łączności z kabin dźwigów do Centrali LCN. Wpisy w dziennikach konserwacji powinny być prowadzone na bieżąco. Dotyczy to wszystkich czynności przeprowadzanych na dźwigu. Brak wpisu w dzienniku konserwacji równoznaczny jest z nie wykonaniem danej czynności. Dzienniki konserwacji będą przechowywane u Zamawiającego.

- Bezzwłoczne powiadamianie Zamawiającego o nieprawidłowościach, które       spowodowały konieczność wyłączenia dźwigu z eksploatacji oraz dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku konserwacji i oznakowanie wszystkich drzwi szybowych napisem „AWARIA DŹWIGU” - do czasu jego uruchomienia.

- Przygotowanie dźwigu oraz uczestnictwo w okresowych badaniach dźwigu z udziałem Inspektora UDT. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem dźwigów do przeglądów przez UDT (w tym wykonania niezbędnych pomiarów elektrycznych itp.) pokrywa Wykonawca.

- Uzgadnianie terminów badań okresowych z Urzędem Dozoru Technicznego przed upływem ich terminu oraz wyprzedzające informowanie o nich Zamawiającego.

- Każdorazowe powiadamianie o przybyciu na obiekt oraz rozpoczęciu a także zakończeniu wykonywania czynności konserwacyjnych i naprawczych pracownika Lokalnego Centrum Nadzoru USK tel. 662-232-549 lub 71/733-17-70 (także każde wejście i zejście z dachu obiektu).

- Każdorazowe potwierdzanie wykonania robót przez wyznaczonego pracownika Działu Utrzymania Obiektu USK.

- Wykonanie, uzupełnianie i uczytelnienie wszelkich napisów i oznaczeń, a w szczególności w zakresie danych technicznych dźwigu oraz aktualizacji  instrukcji postępowania w przypadku awarii dźwigu, a także numerów ruchowych dźwigów na wszystkich drzwiach do dźwigów i ich maszynowni od strony zewnętrznej oraz w kabinach, aktualizacji instrukcji eksploatacji i użytkowania dźwigu wynikających z przepisów prawa o dozorze technicznym.

- Bieżąca wymiana żarówek lub innych źródeł światła w kabinie, maszynowni i szybie dźwigu oraz utrzymywanie w stałej czystości opraw oświetleniowych.

- Utrzymanie w stałej czystości pomieszczeń maszynowni i szybów dźwigów oraz usuwanie zanieczyszczeń, w tym ewentualnie wody w podszybiu dźwigów. Minimum raz w miesiącu czyszczenie progów drzwi kabinowych i szybowych z zanieczyszczeń oraz umożliwienie pracownikom USK czyszczenia kabiny, osłon i drzwi w dźwigu galeriowym H2 nr fabr. 06/05-1000H w budynku H (zatrzymanie dźwigu na czas czyszczenia w terminie uzgodnionym każdorazowo przez Głównego Energetyka).

- Sprawdzanie min. raz na miesiąc oraz utrzymanie w sprawności technicznej systemów łączności głosowej pomiędzy kabinami dźwigów, ich maszynowniami i centralą LCN (BMS) w budynku H.

- Bieżące zapewnienie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prowadzenia prawidłowej konserwacji dźwigów.

- Koszty napraw awaryjnych, napraw bieżących wykraczających poza zakres czynności konserwacyjnych oraz materiałów nie wchodzących w zakres ryczałtu rozliczane będą na podstawie oddzielnych zleceń. Ceny materiałów minimalne na podstawie rozpoznania rynku. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu ofertę na w/w prace w terminie do 2 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania, a prace wykonać w terminie do 3 dni od daty otrzymania zlecenia.

- Wszystkie zauważone usterki, których usunięcie nie wiąże się z użyciem przez Wykonawcę części zamiennych należy usuwać bezzwłocznie.

- Usterki wymagające użycia materiałów/części zamiennych nie wchodzących w zakres konserwacji Wykonawca natychmiast zgłasza pracownikowi upoważnionemu przez Dyrekcję USK oraz niezwłocznie – do 2 dni przedstawia ofertę na ich usunięcie.

- Rozliczenie za wykonanie usługi naprawczej na podstawie zweryfikowanych przez Głównego Energetyka kosztorysów ofertowych i protokołów odbioru robót po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączenia z eksploatacji określonych dźwigów. 
Za okres wyłączenia dźwigów z eksploatacji przez Zamawiającego Wykonawca nie pobiera opłat ryczałtowych za konserwację wykazanych w Załączniku Nr 1 dla tych dźwigów.

- W przypadku postoju dźwigu Zamawiający potrąca 1/30 części kwoty wynagrodzenia miesięcznego za serwisowanie danego dźwigu za każdy dzień jego postoju. W przypadku postoju dźwigu ponad 4 dni od daty otrzymania zlecenia naprawy Zamawiającemu przysługuje jako kara umowna prawo dodatkowego potrącenia 1/30 części kwoty wynagrodzenia miesięcznego za serwisowanie danego dźwigu za każdy dzień jego postoju.

- W przypadku nie wykorzystania całości kwoty umowy wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

- Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone protokołem odbioru robót i dokonanie odpowiedniego wpisu w Dziennikach konserwacji dźwigów.

- Zapłata za usługę min.60 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury. Do faktur za naprawy bieżące (awaryjne) i zużyte materiały konserwacyjne należy oprócz protokołu odbioru robót załączyć kopię zlecenia. Na fakturze należy podawać każdorazowo nr fabryczny dźwigu oraz jego numer ruchowy.

12. Katalog czynności, wobec których obowiązuje Wykonawcę, wymóg zatrudnienia osób wykonujących daną czynność na podstawie umowy o pracę:

- Kierowanie pracami serwisu.

- Koordynowanie i nadzorowanie prac serwisu na obiekcie.

- Wykonywanie prac konserwacyjnych na obiekcie.

- Wykonywanie przeglądów.

- Wykonywanie modernizacji urządzeń dźwigowych.

- Usuwanie awarii oraz uwalnianie ludzi z zablokowanych kabin dźwigów

- Sporządzanie protokołów potwierdzających wykonanie usługi.

# Rozliczenie za wykonanie usługi na podstawie protokołu odbioru robót serwisowych.