ZAKRES KONSERWACJI

dźwigu o napędzie elektrycznym.

1. W skład robót konserwacyjnych wchodzą niżej wymienione grupy robót:

a) przeglądy,

b) czyszczenie i smarowanie,

c) usuwanie drobnych usterek,

d) przygotowanie dźwigu oraz udział w okresowych rewizjach jeden raz w roku dokonywanych przez Inspektorat Dozoru Technicznego

2.  Konserwatorzy zobowiązani są do dokonywania przeglądów i konserwacji dźwigu co najmniej  jeden raz w miesiącu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.   Przeglądom podlegają m.in. następujące zespoły i części:

- zawory bezpieczeństwa

- stan lin nośnych

- stan zawiesi

- kabina

- wyłączniki bezpieczeństwa

- wyłączniki nadmiarowe

- wyłączniki główne

- aparatura sterowa

- zamki bezpieczeństwa

- kontakty drzwiowe

- stan oświetlenia

- sygnalizacja wraz z systemem łączności głosowej kabina – maszynownia do LCN

4.  Konserwatorzy zobowiązani są do czyszczenia i smarowania  m.in. następujących zespołów  i części dźwigu:

-  prowadnice (zgodnie z instrukcją wytwórcy)

-  koła linowe

-  zamki bezpieczeństwa

-  prowadnice drzwi w podłodze kabiny

5. Konserwatorzy zobowiązani są do usuwania drobnych usterek przez regulację, naprawę lub

wymianę uszkodzonych części na nowe.

6. Wykonywanie pomiarów elektrycznych nie rzadziej niż raz w roku

a)  rezystancji izolacji

b) rezystancji uziemień roboczych i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

7.  Wykonanie, uzupełnianie oraz uczytelnienie wszelkich napisów i oznaczeń, w tym numerów ruchowych dźwigów, a w szczególności w zakresie danych technicznych dźwigu, instrukcji eksploatacji i użytkowania dźwigu wynikających z przepisów prawa 
o dozorze  technicznym;

8.  Utrzymanie w stałej czystości maszynowni oraz usuwanie zanieczyszczeń i wody w podszybiu dźwigu (maszynowni). Minimum raz w miesiącu czyszczenie progów drzwi kabinowych i szybowych z zanieczyszczeń.

9.  Min. 1 raz w miesiącu sprawdzanie oraz utrzymywanie w sprawności technicznej systemów łączności głosowej pomiędzy kabinami dźwigów, ich maszynowniami 
i centralą LCN (BMS) w budynku H.

10. Zapewnienie pomocniczych materiałów eksploatacyjnych - materiały wchodzące w skład ryczałtu:

źródła światła (żarówki, świetlówki itp.), smar, pokost, olej maszynowy (bez przekładniowego), olej transformatorowy, benzyna ekstrakcyjna, rozcieńczalnik, nafta, klej butapren, pasta do lutowania, taśma izolacyjna, spoiwo lutownicze (tinol), baterie 4,5 V, smarowniczki, wkręty do metalu i drewna, nakrętki, śruby, podkładki, zawleczki, czyściwo, korki do rygli drzwi szybowych, pierścienie osadcze, gwoździe, nity, pierścienie uszczelniające,  oznaczniki przewodów, koszulki igielitowe itp. materiały drobne.

11.  Materiały eksploatacyjne nie wchodzące w skład ryczałtu a niezbędne do wykonania  powyższej konserwacji t.j: rolki, linki, kontakty drzwi, wkładki suwaki, żarówki itd.,  dostarcza Wykonawca odpłatnie.

12.  Konserwacja przeprowadzana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami Urzędu       Dozoru Technicznego, normą PN/EN-81.1 oraz Instrukcją  Konserwacji i Obsługi       Dźwigu.

13. Szczegółowy zakres czynności wg instrukcji obsługi:

- Regulacja i smarowanie wszystkich elementów wciągarki z wyjątkiem jej części wewnętrznych.

- Dokręcenie śrub mocujących sprzęgło i wymiana zużytych tulei gumowych 
w sprzęgle elastycznym oraz zlikwidowanie poślizgu tarczy na szczękach hamulca 
w  wyniku rozregulowania względnie zaoliwienia szczęk

- Wyregulowanie hamulca łącznie z luzownikiem np. przez zamocowanie obluzowanych rdzeni luzownika, prawidłowe ustawienie rozpychaczy szczęk itp.

- Dokładne wypoziomowanie wciągarki i jej elementów.

- Sprawdzenie działania ogranicznika prędkości i przynajmniej jeden raz w roku dokonać próby jego działania.

- Regulacja wyłączników krańcowych i końcowych oraz sprawdzenie ich działania i drobne naprawy jak ustawienie poluzowanych krzywek, wymiana śrub mocujących.

- Dokręcenie śrub na złączach prowadnic kabinowych i przeciwwagowych oraz śrub mocujących prowadnice do kotew.

- Regulacja oraz smarowanie urządzeń chwytających oraz przynajmniej l raz w roku dokonać próby ruchowej przy pustej kabinie i zmniejszonej prędkości

- Wyrównanie nierównego naciągu lin,

- Mocowanie i ustawienie zluzowanych aparatów elektrycznych, krzywek, przesłonek itp.

- Mocowanie zluzowanych zawias, rolek, uchwytów, domykaczy, amortyzatorów, 
sprężyn, kontaktów, zamków, i innych mechanizmów drzwi szybowych i kabinowych.

- Wymiana uszkodzonych lub brakujących śrub, uchwytów, zawleczek, nakrętek,  podkładek itp.

- Ustawienie i regulacja zamków bezpieczeństwa, kontaktów, amortyzatorów, domykaczy drzwi szybowych.

- Wymiana uszkodzonych lub zużytych aparatów elektrycznych i ich elementów.

- Usuwanie wszelkich usterek powodujących zatrzymanie się dźwigu lub wadliwą ich pracę.

- Wymiana sprężynek, żarówek sygnalizacyjnych i kapturków w kasetach wezwań 
i dyspozycji.

- Wymiana uszkodzonych lub niewłaściwych zabezpieczeń elektrycznych.

- Smarowanie prowadnic, zmiana smaru w smarownicach oraz uzupełnienie oleju we wciągarce.