SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA                                                                                                                   załącznik nr 1a

Nazwa postępowania:  Wykonanie klimatyzacji i wentylacji na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213

- Wymagania ogólne:

- Przedmiotem zamówienia jest dobór, dostawa, montaż i uruchomienie systemów klimatyzacji pomieszczeń w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz specyfikacją urządzeń i montażu podanych w SIWZ.

Rodzaj i jakość dostarczonych materiałów i urządzeń powinny odpowiadać standardom podobnych materiałów i urządzeń stosowanych w USK. Wykonawca w okresie  gwarancyjnym zobowiązany jest do prowadzenia przedsezonowych przeglądów konserwacyjno-serwisowych zgodnie z wytycznymi producenta nie rzadziej niż raz w roku, oraz do napraw systemów w okresie gwarancyjnym.

Zamówienie podzielone jest na dwa pakiety.

- Instalacje i osprzęt wykonać w standardzie stosowanym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Po montażu a przed uruchomieniem urządzeń przeprowadzić kontrolę szczelności instalacji chłodniczych azotem technicznym. Następnie osuszyć układy używając pompy próżniowej. Przy uruchomieniu dodać odpowiednią ilość czynnika chłodniczego zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed odbiorami dostarczyć dokumentację powykonawczą obejmującą usytuowanie urządzeń, sposób montażu, instrukcje obsługi, protokoły pomiarów elektrycznych instalacji i urządzeń oraz protokoły z prób szczelności.

W przypadku konieczności zamontowania jednostek zewnętrznych na kominach wentylacyjnych należy to wykonać w sposób jak najmniej naruszający strukturę kominów uzgodniony z Zamawiającym. Jednostki zewnętrzne zamontować na wysokości umożliwiającej obsługę bezpośrednio z poziomu podłoża. Doprowadzenie przewodów od jednostek zewnętrznych do jednostek wewnętrznych należy wykonać w sposób nie naruszający struktury dachu lub ścian. Przewody odprowadzające skropliny odprowadzić grawitacyjnie z ewentualnym zamontowaniem pompek (jeśli będą konieczne) tam, gdzie to jest możliwe podłączyć do instalacji kanalizacyjnej budynku.

Przewody odprowadzające skropliny po elewacji prowadzić do możliwie najniższego miejsca i stosować wylewki odchylające uniemożliwiające zawilgacanie elewacji skroplinami.

Instalacje prowadzone na elewacji zabudować w sposób umożliwiający późniejszą eksploatację i dostęp.

Zakres prac obejmuje:

- Ustalenie harmonogramu prac z Głównym Energetykiem

- Zaprojektowanie, dobór i montaż urządzeń

- Dostawę wszystkich urządzeń i materiałów fabrycznie nowych (rok produkcji co najmniej 2016), nieużywanych i posiadających wymagane prawem atesty i certyfikaty w tym atesty i certyfikaty wymagane zgodnie z prawem Unii Europejskiej, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia, spełniających poniższe wymagania techniczne Zamawiającego

- Wykonanie instalacji chłodniczej i elektrycznej wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami zabezpieczającymi i sterującymi (rurociągi czynnika chłodniczego - z rur miedzianych w izolacji a przypadku centrali wentylacyjnej NW7 stalowych z izolacją piankową np. climaflex, zabezpieczenie różnicowo-nadprądowo-przeciążeniowe agregatu oraz przewody zasilające, przewody sterujące między jednostkami, rurociąg odprowadzenia skroplin) i montaż urządzeń

- Uruchomienie urządzeń na obiekcie

- Wykonanie pomiarów elektrycznych poświadczonych stosownymi protokołami badań

- Przeprowadzenia wymaganych prób szczelności i badań pracy układów oraz wykonania dokumentacji powykonawczej

- Przekazanie Zamawiającemu wymaganych prawem atestów, dokumentacji techniczno – ruchowej, deklaracji zgodności i certyfikatów oraz protokołów

- Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, aktualizacja dokumentacji szaf elektrycznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do założenia paszportu urządzenia i jednostek wewnętrznych i zewnętrznych numerem ruchowym oraz adresem zasilania według wytycznych Głównego Energetyka

- Po zaprojektowaniu i instalacji nowego programu sterującego pracą centrali NW7 wykonawca przekaże Zamawiającemu na własność program  w wersji edytowalnej

- Wykonanie na swój koszt w okresie gwarancji przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń (min. 1 przegląd techniczny rocznie) zraz z czyszczeniem skraplaczy jednostki zewnętrznej przed każdym sezonem letnim, w uzgodnieniu przedstawicielami Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, potwierdzonych protokołami.

- Katalog czynności związanych z wykonaniem pakietu I:

- Montaż chłodnicy na kanale wentylacyjnym centrali NW7

- Wykonanie instalacji rurociągów czynnika chłodniczego wraz z osprzętem sterującym

- Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami

- Zaprojektowanie i instalacja programu sterującego pracą centrali NW7

- Uruchomienie układu schładzania i wykonanie niezbędnych testów, pomiarów oraz prób

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

- Aktualizacja dokumentacji szafy sterowania automatyki centrali NW7

- Przegląd układu w okresie gwarancji (min 1 rocznie)

- Usuwanie awarii w okresie gwarancyjnym

- Katalog czynności związanych z wykonaniem pakietu II:

- Montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

- Wykonanie instalacji rurociągów czynnika chłodniczego

- Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami

- Uruchomienie układów i wykonanie niezbędnych testów, pomiarów oraz prób

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

- Przegląd układów w okresie gwarancji (min 1 rocznie)

- Usuwanie awarii w okresie gwarancyjnym

Zamawiający wymaga aby prace z katalogu czynności związanych z wykonaniem pakietu I i II wykonywane były przez pracowników Wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22§1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.).

- Zamawiający przewiduje podpisanie Umowy z wieloma Wykonawcami.

- W terminie 7 dni od powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania, Wykonawca powinien być gotowy do rozpoczęcia realizacji Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony w terminie do 5 dni roboczych od daty przedłożenia koncepcji wraz z harmonogramem wykonania prac przez Wykonawcę do wniesienia ewentualnych uwag, które musi uwzględnić Wykonawca

- Wykonawca po uzyskaniu ewentualnych uwag naniesie poprawki w terminie do 5 dni roboczych od daty doręczenia dokumentacji przez Zamawiającego.

- Umowa będzie realizowana w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym harmonogram wykonywania prac uwzględniający poszczególne etapy realizacji.

- Wykonawca obowiązany jest wykonać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej Ustawy, z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, zasadami BHP i p.poż, z jednoczesnym zachowaniem obowiązujących w tej mierze norm i przepisów prawnych.

- Wykonawca obowiązany jest dopilnować aby jego pracownicy posiadali wymagane do prowadzenia prac uprawnienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. w rejonie prac oraz na terenie budynków, w których realizowane będą prace objęte Umową.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa w związku z realizacją prac objętych Umową.

- Wykonawca w czasie wykonywania prac i pobytu na terenie obiektów USK wyposaży swoich pracowników w oznakowane czyste ubrania robocze i identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac objętych Umową będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu: oświadczenia, że wszystkie osoby wykonujące prace na wysokości jeśli takie będą wymagane posiadają stosowne uprawnienia oraz kopie aktualnych dokumentów dopuszczających do wykonywania prac na wysokości.

- Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis oraz przeglądy i czyszczenie skraplaczy urządzeń w okresie gwarancyjnym. W ramach kwoty umownej Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii w czasie trwania gwarancji.

- Zakres okresowych przeglądów i czyszczenia urządzeń dokonywany na podstawie DTR urządzeń obejmuje min.:

    - sprawdzenie ciśnień pracy układu chłodniczego urządzenia

    - dokonanie pomiaru parametrów elektrycznych (napięcia oraz natężenia prądu zasilającego) podczas pracy urządzenia

    - kontrolę i dokręcenie połączeń elektrycznych

    - czyszczenie wymiennika urządzenia zewnętrznego

    - czyszczenie (ew. wymiana) filtrów jednostek wewnętrznych

    - dezynfekcję oraz odgrzybianie wymiennika jednostki wewnętrznej

    - usuwanie nieszczelności instalacji chłodniczej i skroplin

    - w razie konieczności wymiana baterii zasilających piloty

    - usuwanie drobnych usterek mechanicznych

    - uzupełnienie czynnika chłodniczego.

- Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji w przypadku zgłoszenia awarii maksymalnie  24 godzin. Czas naprawy i uruchomienia urządzenia max. 48 godzin niezależnie od dnia tygodnia a w przypadku konieczności zamówienia części 14 dni.

- Gwarancja na sprzęt i wykonane prace ………….. m-cy (minimum 36 miesięcy) od daty   odbioru prac wraz z dokumentacją  powykonawczą.

- Za niedotrzymanie terminu realizacji zadania Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,5% całkowitej wartości umownej brutto za każdy dzień opóźnienia.

- Jeżeli w okresie gwarancyjnym wystąpią 3 awarie tego samego urządzenia (podzespołu) Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem wymieni je na fabrycznie nowe w terminie 14 dni. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez Wykonawcę Zamawiający uzyskuje prawo do zlecenia wykonania usługi innej firmie na koszt Wykonawcy oraz niezależnie naliczenia Wykonawcy każdorazowo w takim przypadku kary umownej w wysokości 10.000 PLN.

- Wykonawca w okresie gwarancyjnym maksymalnie do 2 dni roboczych powiadamia Zamawiającego na piśmie o przyczynach i kosztach usunięcia awarii wykraczającej poza zakres napraw gwarancyjnych.

- Wymagania szczegółowe:

- Przystąpienie do wykonania prac musi być uzgodnione z Zamawiającym w formie pisemnej, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

- O każdorazowym przybyciu na obiekt oraz rozpoczęciu i zakończeniu pracy należy powiadomić Lokalne Centrum Nadzoru USK tel. 662-232-549, 71/733-17-70.

- Wykonawca jest zobowiązany do sprzątania po sobie miejsca pracy codziennie (na bieżąco), aż do dnia  końcowego odbioru robót. W przypadku nie wykonania w/w czynności Zamawiający ma prawo powierzenia wykonania tych czynności podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. Po zakończeniu każdego etapu robót wskazanych w harmonogramie  Wykonawca zobowiązany jest uporządkować miejsce realizacji prac (przekazać je protokolarnie Zamawiającemu).

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy w tym transportu materiałów i urządzeń do bezpośredniego miejsca wykonywania prac oraz organizacji i utrzymania ewentualnego zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót objętych Umową.

- Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r., o odpadach {Dz. U. Nr 62, póz. 628, z późn. zm.) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać prace uciążliwe dla użytkowników budynku (hałaśliwe, stwarzające zagrożenie itp.) w dni powszednie w godzinach 16:00 do 20.00 oraz w dni wolne od pracy w godzinach 8:00 do 18.00. Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać z Zamawiającym terminy realizacji prac uciążliwych, a także prac mogących stwarzać utrudnienia osobom pracującym w rejonie ich wykonywania.

- W czasie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót remontowo - budowlanych", Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U, z 2003 r. Nr 47 póz. 401) oraz innych obowiązujących przepisów i norm w tym zakresie.

- Z uwagi na fakt, że obiekt szpitalny wraz z infrastrukturą techniczną funkcjonuje w systemie ciągłym, Wykonawca powinien tak zorganizować prace, by do minimum ograniczyć zakłócanie działalności Zamawiającego.

- Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz obiektach szpitalnych i odpowiadać standardom materiałów i urządzeń zastosowanych w budynkach USK oraz określonych w niniejszym SIWZ. Wykonawca gwarantuje jakość dostarczanych materiałów i urządzeń – w przypadku dostawy materiałów lub urządzeń wadliwych o jakości zakwestionowanej przez Zamawiającego towar zostanie wymieniony na pozbawiony wad. Koszty wymiany materiałów i urządzeń wadliwych stanowią koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu poszczególnych etapów prac w celu dokonania ich odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem. Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Z wykonywanych czynności Wykonawca sporządza protokół odbioru robót (załącznik nr 1 do umowy)  do akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowany protokół stanowi potwierdzenie odbioru wykonanych prac. Końcowy odbiór robót zostanie dokonany w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Wykonawca na swój koszt w terminie do 5 dni od dnia podpisania odbioru końcowego robót przeprowadzi przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wykonanych instalacji oraz zamontowanych urządzeń i aparatów

- Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego protokołem odbioru końcowego robót.

- Zapłata za usługę nastąpi po wykonaniu wszystkich prac na podstawie pozytywnego protokołu odbioru końcowego w terminie 60 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 100.000,00 PLN pod rygorem rozwiązania umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie maksymalnie 90 dni od daty podpisania umowy.

- Uzasadnienie braku podziału zamówienia na mniejsze pakiety:

- Zamawiający nie dzieli zamówienia na większą ilość pakietów z powodów:

- czasowych

- wydłużenie czasu całego zadania na skutek konieczności odbiorów cząstkowych od wielu wykonawców jest niedopuszczalne w warunkach szpitalnych kiedy nie można po prostu zamknąć placówki. W obiekcie szpitalnym konieczne jest ograniczanie czasu wykonywania prac montażowych w przestrzeniach oddziałów i gabinetów medycznych ze względu na dobro pacjentów.

- organizacyjnych:

- Zadanie montażu prostych układów klimatyzacyjnych podzielone na kilku wykonawców może powodować brak koordynacji działań, które mogą doprowadzić do komplikacji w wyegzekwowaniu wykonania całości zadania.

- technicznych

- wykonywanie poszczególnych składników zadania jakim jest montaż układów klimatyzacyjnych typu split przez kilku wykonawców może doprowadzić do niespójnej koncepcji wykonania, użycia złych materiałów co w konsekwencji może spowodować wadliwe działanie układu. i komplikacje

- gwarancyjnych:

- Zadanie montażu prostych układów klimatyzacyjnych podzielone na kilku wykonawców może doprowadzić do komplikacji w wyegzekwowaniu napraw gwarancyjnych oraz z uzyskaniem gwarancji na cały układ.

- Ekonomicznych.

- Podział zadań może też znacznie podnieść cenę realizacji całego zadania.

Szczegółowy wykaz pomieszczeń z ogólną charakterystyką danych technicznych

Pakiet I

Zaprojektuj i wybuduj.

Przebudowa układu centrali wentylacyjnej NW7 obsługującej sale zabiegowo-operacyjne oddziału Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej wraz z automatyką i programem sterującym.

Dobór, dostawa i montaż układu chłodnicy wodnej wraz z instalacją rurociągów obejmujących wszystkie niezbędne elementy zabezpieczające i sterujące. Układ musi być tak dobrany aby umożliwiał schładzanie i wymaganą wymianę powietrza w pomieszczeniach obsługiwanych przez wyżej wymieniony układ aby uzyskać 16°C na nawiewie przy 35°C na zewnątrz.

Zadanie obejmuje:

Przygotowanie i uzgodnienie z Głównym Energetykiem koncepcji przebudowy centrali wentylacyjnej NW5 w budynku A wraz z harmonogramem

Montaż układu chłodnicy wodnej wraz z instalacją rurociągów oraz niezbędną armaturą i zaworami, zasilanej wodą lodową z istniejącego układu.

Modyfikacja układu elektrycznego w zakresie sterowania zaworem chłodnicy i niezbędnej automatyki. Dobór, dostawa i montaż nowych elementów układu elektrycznego niezbędnych do sterowania pracą chłodnicy.

Zaprojektowanie i instalacja w istniejącym sterowniku PXC firmy Siemens programu sterującego pracą centrali zintegrowanego z systemem BMS wraz z niezbędnymi testami i szkoleniem personelu.

Przekazanie dokumentacji powykonawczej zawierającej certyfikaty, dopuszczenia, protokoły pomiarów, program sterujący i inne z zakresu wykonanych prac.

Pakiet II

Przygotowanie koncepcji i uzgodnienie z Głównym Energetykiem instalacji systemów klimatyzacji poszczególnych pomieszczeń, dobór, dostawa, montaż  oraz ich konfiguracja

- Wykonanie klimatyzacji gabinetów zabiegowych w Uniwersyteckiej Przychodni Specjalistycznej w budynku L w pomieszczeniach 1.40; 1.47; 2.32; 2.33; 2.38; 2.41; 2.43:

Pomieszczenie nr. 1.40

Specyfikacja urządzenia:

- Jeden klimatyzator inwerterowy ścienny typu Split,

- Nominalna moc chłodnicza co najmniej 3,4 kW,

- Trzy lata gwarancji.

- Klasa energetyczna min. A,

- Urządzenie dostosowane do pracy w trybie chłodzenia przy temperaturach ujemnych,

Specyfikacja montażu:

Pomieszczenie znajduje się na parterze budynku L.

Jednostkę wewnętrzną zamontować na ścianie wewnątrz pomieszczenia

Rurociągi wewnątrz pomieszczeń prowadzić w korytkach instalacyjnych lub ponad sufitami podwieszanymi na uchwytach. Rury prowadzić szachtem wentylacyjnym na dach budynku. Skropliny z klimatyzatora odprowadzić grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin do  kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub na poziom terenu na zewnątrz. Jednostkę zewnętrzną posadowić na dachu, pod jednostkę przewidzieć wibroizolatory.

Instalacja chłodnicza z rur miedzianych w izolacji długości około 20 mb

Zasilanie jednostek wpiąć do najbliższej rozdzielni elektrycznej. Kabel zasilający (30mb) prowadzić w korytach elektrycznych ponad sufitami lub w korytku instalacyjnym. W miejscu zasilenia zabudować oddzielne zabezpieczenie różnicowo prądowe i nadprądowe  zgodne z wytycznymi producenta urządzenia a w rozdzielniach nie wyposażonych w ochronę przeciwprzepięciową dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C.

Przed uruchomieniem urządzeń przeprowadzić kontrolę szczelności instalacji chłodniczej azotem technicznym. Następnie osuszyć układ używając pompy próżniowej.

Przy uruchomieniu dodać odpowiednią ilość czynnika chłodniczego zgodnie z zaleceniami producenta.

Pomieszczenie nr. 1.47

Specyfikacja urządzenia:

- Jeden klimatyzator inwerterowy ścienny typu Split,

- Nominalna moc chłodnicza co najmniej 3,4 kW,

- Trzy lata gwarancji.

- Klasa energetyczna min. A,

- Urządzenie dostosowane do pracy w trybie chłodzenia przy temperaturach ujemnych,

Specyfikacja montażu:

Pomieszczenie znajduje się na parterze budynku L.

Jednostkę wewnętrzną zamontować na ścianie wewnątrz pomieszczenia

Rurociągi wewnątrz pomieszczeń prowadzić w korytkach instalacyjnych lub ponad sufitami podwieszanymi na uchwytach. Rury prowadzić szachtem wentylacyjnym na dach budynku. Skropliny z klimatyzatora odprowadzić grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin do  kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub na poziom terenu na zewnątrz. Jednostkę zewnętrzną posadowić na dachu, pod jednostkę przewidzieć wibroizolatory.

Instalacja chłodnicza z rur miedzianych w izolacji długości około 20 mb

Zasilanie jednostek wpiąć do najbliższej rozdzielni elektrycznej. Kabel zasilający (30mb) prowadzić w korytach elektrycznych ponad sufitami lub w korytku instalacyjnym. W miejscu zasilenia zabudować oddzielne zabezpieczenie różnicowo prądowe i nadprądowe  zgodne z wytycznymi producenta urządzenia a w rozdzielniach nie wyposażonych w ochronę przeciwprzepięciową dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C.

Przed uruchomieniem urządzeń przeprowadzić kontrolę szczelności instalacji chłodniczej azotem technicznym. Następnie osuszyć układ używając pompy próżniowej.

Przy uruchomieniu dodać odpowiednią ilość czynnika chłodniczego zgodnie z zaleceniami producenta.

Pomieszczenie nr. 2.32

Specyfikacja urządzenia:

- Jeden klimatyzator inwerterowy ścienny typu Split,

- Nominalna moc chłodnicza co najmniej 4,0 kW,

- Trzy lata gwarancji.

- Klasa energetyczna min. A,

- Urządzenie dostosowane do pracy w trybie chłodzenia przy temperaturach ujemnych,

Specyfikacja montażu:

Pomieszczenie znajduje się na I piętrze budynku L.

Jednostkę wewnętrzną zamontować na ścianie wewnątrz pomieszczenia

Rurociągi wewnątrz pomieszczeń prowadzić w korytkach instalacyjnych lub ponad sufitami podwieszanymi na uchwytach. Rury prowadzić szachtem wentylacyjnym na dach budynku. Skropliny z klimatyzatora odprowadzić grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin do  kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub na poziom terenu na zewnątrz. Jednostkę zewnętrzną posadowić na dachu, pod jednostkę przewidzieć wibroizolatory.

Instalacja chłodnicza z rur miedzianych w izolacji długości około 15 mb

Zasilanie jednostek wpiąć do najbliższej rozdzielni elektrycznej. Kabel zasilający (30mb) prowadzić w korytach elektrycznych ponad sufitami lub w korytku instalacyjnym. W miejscu zasilenia zabudować oddzielne zabezpieczenie różnicowo prądowe i nadprądowe  zgodne z wytycznymi producenta urządzenia a w rozdzielniach nie wyposażonych w ochronę przeciwprzepięciową dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C.

Przed uruchomieniem urządzeń przeprowadzić kontrolę szczelności instalacji chłodniczej azotem technicznym. Następnie osuszyć układ używając pompy próżniowej.

Przy uruchomieniu dodać odpowiednią ilość czynnika chłodniczego zgodnie z zaleceniami producenta.

Pomieszczenie nr. 2.33

Specyfikacja urządzenia:

- Jeden klimatyzator inwerterowy ścienny typu Split,

- Nominalna moc chłodnicza co najmniej 4,0 kW,

- Trzy lata gwarancji.

- Klasa energetyczna min. A,

- Urządzenie dostosowane do pracy w trybie chłodzenia przy temperaturach ujemnych,

Specyfikacja montażu:

Pomieszczenie znajduje się na I piętrze budynku L.

Jednostkę wewnętrzną zamontować na ścianie wewnątrz pomieszczenia

Rurociągi wewnątrz pomieszczeń prowadzić w korytkach instalacyjnych lub ponad sufitami podwieszanymi na uchwytach. Rury prowadzić szachtem wentylacyjnym na dach budynku. Skropliny z klimatyzatora odprowadzić grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin do  kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub na poziom terenu na zewnątrz. Jednostkę zewnętrzną posadowić na dachu, pod jednostkę przewidzieć wibroizolatory.

Instalacja chłodnicza z rur miedzianych w izolacji długości około 15 mb

Zasilanie jednostek wpiąć do najbliższej rozdzielni elektrycznej. Kabel zasilający (30mb) prowadzić w korytach elektrycznych ponad sufitami lub w korytku instalacyjnym. W miejscu zasilenia zabudować oddzielne zabezpieczenie różnicowo prądowe i nadprądowe  zgodne z wytycznymi producenta urządzenia a w rozdzielniach nie wyposażonych w ochronę przeciwprzepięciową dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C.

Przed uruchomieniem urządzeń przeprowadzić kontrolę szczelności instalacji chłodniczej azotem technicznym. Następnie osuszyć układ używając pompy próżniowej.

Przy uruchomieniu dodać odpowiednią ilość czynnika chłodniczego zgodnie z zaleceniami producenta.

Pomieszczenie nr. 2.38

Specyfikacja urządzenia:

- Jeden klimatyzator inwerterowy ścienny typu Split,

- Nominalna moc chłodnicza co najmniej 4,0 kW,

- Trzy lata gwarancji.

- Klasa energetyczna min. A,

- Urządzenie dostosowane do pracy w trybie chłodzenia przy temperaturach ujemnych,

Specyfikacja montażu:

Pomieszczenie znajduje się na I piętrze budynku L.

Jednostkę wewnętrzną zamontować na ścianie wewnątrz pomieszczenia

Rurociągi wewnątrz pomieszczeń prowadzić w korytkach instalacyjnych lub ponad sufitami podwieszanymi na uchwytach. Rury prowadzić szachtem wentylacyjnym na dach budynku. Skropliny z klimatyzatora odprowadzić grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin do  kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub na poziom terenu na zewnątrz. Jednostkę zewnętrzną posadowić na dachu, pod jednostkę przewidzieć wibroizolatory.

Instalacja chłodnicza z rur miedzianych w izolacji długości około 15 mb

Zasilanie jednostek wpiąć do najbliższej rozdzielni elektrycznej. Kabel zasilający (30mb) prowadzić w korytach elektrycznych ponad sufitami lub w korytku instalacyjnym. W miejscu zasilenia zabudować oddzielne zabezpieczenie różnicowo prądowe i nadprądowe  zgodne z wytycznymi producenta urządzenia a w rozdzielniach nie wyposażonych w ochronę przeciwprzepięciową dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C.

Przed uruchomieniem urządzeń przeprowadzić kontrolę szczelności instalacji chłodniczej azotem technicznym. Następnie osuszyć układ używając pompy próżniowej.

Przy uruchomieniu dodać odpowiednią ilość czynnika chłodniczego zgodnie z zaleceniami producenta.

Pomieszczenie nr. 2.41

Specyfikacja urządzenia:

- Jeden klimatyzator inwerterowy ścienny typu Split,

- Nominalna moc chłodnicza co najmniej 3,4 kW,

- Trzy lata gwarancji.

- Klasa energetyczna min. A,

- Urządzenie dostosowane do pracy w trybie chłodzenia przy temperaturach ujemnych,

Specyfikacja montażu:

Pomieszczenie znajduje się na I piętrze budynku L.

Jednostkę wewnętrzną zamontować na ścianie wewnątrz pomieszczenia

Rurociągi wewnątrz pomieszczeń prowadzić w korytkach instalacyjnych lub ponad sufitami podwieszanymi na uchwytach. Rury prowadzić szachtem wentylacyjnym na dach budynku. Skropliny z klimatyzatora odprowadzić grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin do  kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub na poziom terenu na zewnątrz. Jednostkę zewnętrzną posadowić na dachu, pod jednostkę przewidzieć wibroizolatory.

Instalacja chłodnicza z rur miedzianych w izolacji długości około 15 mb

Zasilanie jednostek wpiąć do najbliższej rozdzielni elektrycznej. Kabel zasilający (30mb) prowadzić w korytach elektrycznych ponad sufitami lub w korytku instalacyjnym. W miejscu zasilenia zabudować oddzielne zabezpieczenie różnicowo prądowe i nadprądowe  zgodne z wytycznymi producenta urządzenia a w rozdzielniach nie wyposażonych w ochronę przeciwprzepięciową dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C.

Przed uruchomieniem urządzeń przeprowadzić kontrolę szczelności instalacji chłodniczej azotem technicznym. Następnie osuszyć układ używając pompy próżniowej.

Przy uruchomieniu dodać odpowiednią ilość czynnika chłodniczego zgodnie z zaleceniami producenta.

Pomieszczenie nr. 2.43

Specyfikacja urządzenia:

- Jeden klimatyzator inwerterowy ścienny typu Split,

- Nominalna moc chłodnicza co najmniej 4,0 kW,

- Trzy lata gwarancji.

- Klasa energetyczna min. A,

- Urządzenie dostosowane do pracy w trybie chłodzenia przy temperaturach ujemnych,

Specyfikacja montażu:

Pomieszczenie znajduje się na I piętrze budynku L.

Jednostkę wewnętrzną zamontować na ścianie wewnątrz pomieszczenia

Rurociągi wewnątrz pomieszczeń prowadzić w korytkach instalacyjnych lub ponad sufitami podwieszanymi na uchwytach. Rury prowadzić szachtem wentylacyjnym na dach budynku. Skropliny z klimatyzatora odprowadzić grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin do  kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub na poziom terenu na zewnątrz. Jednostkę zewnętrzną posadowić na dachu, pod jednostkę przewidzieć wibroizolatory.

Instalacja chłodnicza z rur miedzianych w izolacji długości około 15 mb

Zasilanie jednostek wpiąć do najbliższej rozdzielni elektrycznej. Kabel zasilający (30mb) prowadzić w korytach elektrycznych ponad sufitami lub w korytku instalacyjnym. W miejscu zasilenia zabudować oddzielne zabezpieczenie różnicowo prądowe i nadprądowe  zgodne z wytycznymi producenta urządzenia a w rozdzielniach nie wyposażonych w ochronę przeciwprzepięciową dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C.

Przed uruchomieniem urządzeń przeprowadzić kontrolę szczelności instalacji chłodniczej azotem technicznym. Następnie osuszyć układ używając pompy próżniowej.

Przy uruchomieniu dodać odpowiednią ilość czynnika chłodniczego zgodnie z zaleceniami producenta.

- Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Działu Szybkiej Diagnostyki Prenatalnej przy klinice Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w budynku FA w pom. 4.5 i 4.9

Pomieszczenie nr. 4.5

Specyfikacja urządzenia:

- Jeden klimatyzator inwerterowy ścienny typu Split,

- Nominalna moc chłodnicza co najmniej 5,0 kW,

- Trzy lata gwarancji.

- Klasa energetyczna min. A,

- Urządzenie dostosowane do pracy w trybie chłodzenia przy temperaturach ujemnych,

Specyfikacja montażu:

Pomieszczenie znajduje się na III piętrze budynku FA.

Jednostkę wewnętrzną zamontować na ścianie wewnątrz pomieszczenia

Rurociągi wewnątrz pomieszczeń prowadzić w korytkach instalacyjnych lub ponad sufitami podwieszanymi na uchwytach. Rury prowadzić szachtem wentylacyjnym na dach budynku. Skropliny z klimatyzatora odprowadzić grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin do  kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub na poziom terenu na zewnątrz. Jednostkę zewnętrzną posadowić na dachu, pod jednostkę przewidzieć wibroizolatory.

Instalacja chłodnicza z rur miedzianych w izolacji długości około 20 mb

Zasilanie jednostek wpiąć do najbliższej rozdzielni elektrycznej. Kabel zasilający (30mb) prowadzić w korytach elektrycznych ponad sufitami lub w korytku instalacyjnym. W miejscu zasilenia zabudować oddzielne zabezpieczenie różnicowo prądowe i nadprądowe  zgodne z wytycznymi producenta urządzenia a w rozdzielniach nie wyposażonych w ochronę przeciwprzepięciową dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C.

Przed uruchomieniem urządzeń przeprowadzić kontrolę szczelności instalacji chłodniczej azotem technicznym. Następnie osuszyć układ używając pompy próżniowej.

Przy uruchomieniu dodać odpowiednią ilość czynnika chłodniczego zgodnie z zaleceniami producenta.

Pomieszczenie nr. 4.9

Specyfikacja urządzenia:

- Jeden klimatyzator inwerterowy ścienny typu Split,

- Nominalna moc chłodnicza co najmniej 3,4 kW,

- Trzy lata gwarancji.

- Klasa energetyczna min. A,

- Urządzenie dostosowane do pracy w trybie chłodzenia przy temperaturach ujemnych,

Specyfikacja montażu:

Pomieszczenie znajduje się na III piętrze budynku FA.

Jednostkę wewnętrzną zamontować na ścianie wewnątrz pomieszczenia

Rurociągi wewnątrz pomieszczeń prowadzić w korytkach instalacyjnych lub ponad sufitami podwieszanymi na uchwytach. Rury prowadzić szachtem wentylacyjnym na dach budynku. Skropliny z klimatyzatora odprowadzić grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin do  kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub na poziom terenu na zewnątrz. Jednostkę zewnętrzną posadowić na dachu, pod jednostkę przewidzieć wibroizolatory.

Instalacja chłodnicza z rur miedzianych w izolacji długości około 20 mb

Zasilanie jednostek wpiąć do najbliższej rozdzielni elektrycznej. Kabel zasilający (30mb) prowadzić w korytach elektrycznych ponad sufitami lub w korytku instalacyjnym. W miejscu zasilenia zabudować oddzielne zabezpieczenie różnicowo prądowe i nadprądowe  zgodne z wytycznymi producenta urządzenia a w rozdzielniach nie wyposażonych w ochronę przeciwprzepięciową dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C.

Przed uruchomieniem urządzeń przeprowadzić kontrolę szczelności instalacji chłodniczej azotem technicznym. Następnie osuszyć układ używając pompy próżniowej.

Przy uruchomieniu dodać odpowiednią ilość czynnika chłodniczego zgodnie z zaleceniami producenta.

- Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych DUO i DTI:

- Budynek B pomieszczenia przy klatce schodowej A, B, E, F

- Budynek FB pomieszczenia 2.109; 3.100A; 5.118; 5.36; 6.93

- Budynek L pomieszczenia -1.115

Budynek B pomieszczenia przy klatce schodowej A, B

Specyfikacja urządzenia:

- Jeden klimatyzator inwerterowy ścienny typu Split,

- Nominalna moc chłodnicza co najmniej 3,4 kW,

- Trzy lata gwarancji.

- Klasa energetyczna min. A,

- Urządzenie dostosowane do pracy w trybie chłodzenia przy temperaturach ujemnych,

Specyfikacja montażu:

Pomieszczenie znajduje się na I piętrze budynku B.

Jednostkę wewnętrzną zamontować na ścianie wewnątrz pomieszczenia

Rurociągi wewnątrz pomieszczeń prowadzić w korytkach instalacyjnych lub ponad sufitami podwieszanymi na uchwytach. Rury prowadzić szachtem wentylacyjnym na dach budynku lub do wskazanego wewnętrznego patio. Skropliny z klimatyzatora odprowadzić grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin do  kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub na poziom terenu na zewnątrz. Jednostkę zewnętrzną posadowić na dachu lub we wskazanym wewnętrznym patio, pod jednostkę przewidzieć wibroizolatory.

Instalacja chłodnicza z rur miedzianych w izolacji długości około 20 mb

Zasilanie jednostek wpiąć do najbliższej rozdzielni elektrycznej. Kabel zasilający (30mb) prowadzić w korytach elektrycznych ponad sufitami lub w korytku instalacyjnym. W miejscu zasilenia zabudować oddzielne zabezpieczenie różnicowo prądowe i nadprądowe  zgodne z wytycznymi producenta urządzenia a w rozdzielniach nie wyposażonych w ochronę przeciwprzepięciową dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C.

Przed uruchomieniem urządzeń przeprowadzić kontrolę szczelności instalacji chłodniczej azotem technicznym. Następnie osuszyć układ używając pompy próżniowej.

Przy uruchomieniu dodać odpowiednią ilość czynnika chłodniczego zgodnie z zaleceniami producenta.

Budynek B pomieszczenia przy klatce schodowej E, F

Specyfikacja urządzenia:

- Jeden klimatyzator inwerterowy ścienny typu Split,

- Nominalna moc chłodnicza co najmniej 3,4 kW,

- Trzy lata gwarancji.

- Klasa energetyczna min. A,

- Urządzenie dostosowane do pracy w trybie chłodzenia przy temperaturach ujemnych,

Specyfikacja montażu:

Pomieszczenie znajduje się na IV piętrze budynku B.

Jednostkę wewnętrzną zamontować na ścianie wewnątrz pomieszczenia

Rurociągi wewnątrz pomieszczeń prowadzić w korytkach instalacyjnych lub ponad sufitami podwieszanymi na uchwytach. Rury prowadzić szachtem wentylacyjnym na dach budynku. Skropliny z klimatyzatora odprowadzić grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin do  kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub na poziom terenu na zewnątrz. Jednostkę zewnętrzną posadowić na dachu, pod jednostkę przewidzieć wibroizolatory.

Instalacja chłodnicza z rur miedzianych w izolacji długości około 20 mb

Zasilanie jednostek wpiąć do najbliższej rozdzielni elektrycznej. Kabel zasilający (30mb) prowadzić w korytach elektrycznych ponad sufitami lub w korytku instalacyjnym. W miejscu zasilenia zabudować oddzielne zabezpieczenie różnicowo prądowe i nadprądowe  zgodne z wytycznymi producenta urządzenia a w rozdzielniach nie wyposażonych w ochronę przeciwprzepięciową dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C.

Przed uruchomieniem urządzeń przeprowadzić kontrolę szczelności instalacji chłodniczej azotem technicznym. Następnie osuszyć układ używając pompy próżniowej.

Przy uruchomieniu dodać odpowiednią ilość czynnika chłodniczego zgodnie z zaleceniami producenta.

Budynek FB pomieszczenia 2.109

Specyfikacja urządzenia:

- Jeden klimatyzator inwerterowy ścienny typu Split,

- Nominalna moc chłodnicza co najmniej 3,4 kW,

- Trzy lata gwarancji.

- Klasa energetyczna min. A,

- Urządzenie dostosowane do pracy w trybie chłodzenia przy temperaturach ujemnych,

Specyfikacja montażu:

Pomieszczenie znajduje się na I piętrze budynku FB.

Jednostkę wewnętrzną zamontować na ścianie wewnątrz pomieszczenia

Rurociągi wewnątrz pomieszczeń prowadzić w korytkach instalacyjnych lub ponad sufitami podwieszanymi na uchwytach. Rury prowadzić szachtem wentylacyjnym na dach budynku lub do wskazanego wewnętrznego patio. Skropliny z klimatyzatora odprowadzić grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin do  kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub na poziom terenu na zewnątrz. Jednostkę zewnętrzną posadowić na dachu lub we wskazanym wewnętrznym patio, pod jednostkę przewidzieć wibroizolatory.

Instalacja chłodnicza z rur miedzianych w izolacji długości około 20 mb

Zasilanie jednostek wpiąć do najbliższej rozdzielni elektrycznej. Kabel zasilający (30mb) prowadzić w korytach elektrycznych ponad sufitami lub w korytku instalacyjnym. W miejscu zasilenia zabudować oddzielne zabezpieczenie różnicowo prądowe i nadprądowe  zgodne z wytycznymi producenta urządzenia a w rozdzielniach nie wyposażonych w ochronę przeciwprzepięciową dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C.

Przed uruchomieniem urządzeń przeprowadzić kontrolę szczelności instalacji chłodniczej azotem technicznym. Następnie osuszyć układ używając pompy próżniowej.

Przy uruchomieniu dodać odpowiednią ilość czynnika chłodniczego zgodnie z zaleceniami producenta

Budynek FB pomieszczenia 3.100A

Specyfikacja urządzenia:

- Jeden klimatyzator inwerterowy ścienny typu Split,

- Nominalna moc chłodnicza co najmniej 3,4 kW,

- Trzy lata gwarancji.

- Klasa energetyczna min. A,

- Urządzenie dostosowane do pracy w trybie chłodzenia przy temperaturach ujemnych,

Specyfikacja montażu:

Pomieszczenie znajduje się na II piętrze budynku FB.

Jednostkę wewnętrzną zamontować na ścianie wewnątrz pomieszczenia

Rurociągi wewnątrz pomieszczeń prowadzić w korytkach instalacyjnych lub ponad sufitami podwieszanymi na uchwytach. Rury prowadzić szachtem wentylacyjnym na dach budynku lub do wskazanego wewnętrznego patio. Skropliny z klimatyzatora odprowadzić grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin do  kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub na poziom terenu na zewnątrz. Jednostkę zewnętrzną posadowić na dachu lub we wskazanym wewnętrznym patio, pod jednostkę przewidzieć wibroizolatory.

Instalacja chłodnicza z rur miedzianych w izolacji długości około 20 mb

Zasilanie jednostek wpiąć do najbliższej rozdzielni elektrycznej. Kabel zasilający (30mb) prowadzić w korytach elektrycznych ponad sufitami lub w korytku instalacyjnym. W miejscu zasilenia zabudować oddzielne zabezpieczenie różnicowo prądowe i nadprądowe  zgodne z wytycznymi producenta urządzenia a w rozdzielniach nie wyposażonych w ochronę przeciwprzepięciową dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C.

Przed uruchomieniem urządzeń przeprowadzić kontrolę szczelności instalacji chłodniczej azotem technicznym. Następnie osuszyć układ używając pompy próżniowej.

Przy uruchomieniu dodać odpowiednią ilość czynnika chłodniczego zgodnie z zaleceniami producenta

Budynek FB pomieszczenia 5.118

Specyfikacja urządzenia:

- Jeden klimatyzator inwerterowy ścienny typu Split,

- Nominalna moc chłodnicza co najmniej 3,4 kW,

- Trzy lata gwarancji.

- Klasa energetyczna min. A,

- Urządzenie dostosowane do pracy w trybie chłodzenia przy temperaturach ujemnych,

Specyfikacja montażu:

Pomieszczenie znajduje się na IV piętrze budynku FB.

Jednostkę wewnętrzną zamontować na ścianie wewnątrz pomieszczenia

Rurociągi wewnątrz pomieszczeń prowadzić w korytkach instalacyjnych lub ponad sufitami podwieszanymi na uchwytach. Rury prowadzić szachtem wentylacyjnym na dach budynku. Skropliny z klimatyzatora odprowadzić grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin do  kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub na poziom terenu na zewnątrz. Jednostkę zewnętrzną posadowić na dachu, pod jednostkę przewidzieć wibroizolatory.

Instalacja chłodnicza z rur miedzianych w izolacji długości około 20 mb

Zasilanie jednostek wpiąć do najbliższej rozdzielni elektrycznej. Kabel zasilający (30mb) prowadzić w korytach elektrycznych ponad sufitami lub w korytku instalacyjnym. W miejscu zasilenia zabudować oddzielne zabezpieczenie różnicowo prądowe i nadprądowe  zgodne z wytycznymi producenta urządzenia a w rozdzielniach nie wyposażonych w ochronę przeciwprzepięciową dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C.

Przed uruchomieniem urządzeń przeprowadzić kontrolę szczelności instalacji chłodniczej azotem technicznym. Następnie osuszyć układ używając pompy próżniowej.

Przy uruchomieniu dodać odpowiednią ilość czynnika chłodniczego zgodnie z zaleceniami producenta.

Budynek FB pomieszczenia 5.36

Specyfikacja urządzenia:

- Jeden klimatyzator inwerterowy ścienny typu Split,

- Nominalna moc chłodnicza co najmniej 3,4 kW,

- Trzy lata gwarancji.

- Klasa energetyczna min. A,

- Urządzenie dostosowane do pracy w trybie chłodzenia przy temperaturach ujemnych,

Specyfikacja montażu:

Pomieszczenie znajduje się na IV piętrze budynku FB.

Jednostkę wewnętrzną zamontować na ścianie wewnątrz pomieszczenia

Rurociągi wewnątrz pomieszczeń prowadzić w korytkach instalacyjnych lub ponad sufitami podwieszanymi na uchwytach. Rury prowadzić szachtem wentylacyjnym na dach budynku. Skropliny z klimatyzatora odprowadzić grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin do  kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub na poziom terenu na zewnątrz. Jednostkę zewnętrzną posadowić na dachu, pod jednostkę przewidzieć wibroizolatory.

Instalacja chłodnicza z rur miedzianych w izolacji długości około 20 mb

Zasilanie jednostek wpiąć do najbliższej rozdzielni elektrycznej. Kabel zasilający (30mb) prowadzić w korytach elektrycznych ponad sufitami lub w korytku instalacyjnym. W miejscu zasilenia zabudować oddzielne zabezpieczenie różnicowo prądowe i nadprądowe  zgodne z wytycznymi producenta urządzenia a w rozdzielniach nie wyposażonych w ochronę przeciwprzepięciową dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C.

Przed uruchomieniem urządzeń przeprowadzić kontrolę szczelności instalacji chłodniczej azotem technicznym. Następnie osuszyć układ używając pompy próżniowej.

Przy uruchomieniu dodać odpowiednią ilość czynnika chłodniczego zgodnie z zaleceniami producenta.

Budynek FB pomieszczenia 6.93

Specyfikacja urządzenia:

- Jeden klimatyzator inwerterowy ścienny typu Split,

- Nominalna moc chłodnicza co najmniej 5,0 kW,

- Trzy lata gwarancji.

- Klasa energetyczna min. A,

- Urządzenie dostosowane do pracy w trybie chłodzenia przy temperaturach ujemnych,

Specyfikacja montażu:

Pomieszczenie znajduje się na V piętrze budynku FB.

Jednostkę wewnętrzną zamontować na ścianie wewnątrz pomieszczenia

Rurociągi wewnątrz pomieszczeń prowadzić w korytkach instalacyjnych lub ponad sufitami podwieszanymi na uchwytach. Rury prowadzić szachtem wentylacyjnym na dach budynku. Skropliny z klimatyzatora odprowadzić grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin do  kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub na poziom terenu na zewnątrz. Jednostkę zewnętrzną posadowić na dachu, pod jednostkę przewidzieć wibroizolatory.

Instalacja chłodnicza z rur miedzianych w izolacji długości około 20 mb

Zasilanie jednostek wpiąć do najbliższej rozdzielni elektrycznej. Kabel zasilający (30mb) prowadzić w korytach elektrycznych ponad sufitami lub w korytku instalacyjnym. W miejscu zasilenia zabudować oddzielne zabezpieczenie różnicowo prądowe i nadprądowe  zgodne z wytycznymi producenta urządzenia a w rozdzielniach nie wyposażonych w ochronę przeciwprzepięciową dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C.

Przed uruchomieniem urządzeń przeprowadzić kontrolę szczelności instalacji chłodniczej azotem technicznym. Następnie osuszyć układ używając pompy próżniowej.

Przy uruchomieniu dodać odpowiednią ilość czynnika chłodniczego zgodnie z zaleceniami producenta.

Budynek L pomieszczenia -1.115

Specyfikacja urządzenia:

- Jeden klimatyzator inwerterowy ścienny typu Split,

- Nominalna moc chłodnicza co najmniej 3,4 kW,

- Trzy lata gwarancji.

- Klasa energetyczna min. A,

- Urządzenie dostosowane do pracy w trybie chłodzenia przy temperaturach ujemnych,

Specyfikacja montażu:

Pomieszczenie znajduje się w przyziemiu budynku L.

Jednostkę wewnętrzną zamontować na ścianie wewnątrz pomieszczenia

Rurociągi wewnątrz pomieszczeń prowadzić w korytkach instalacyjnych lub ponad sufitami podwieszanymi na uchwytach. Rury prowadzić szachtem wentylacyjnym na dach budynku. Skropliny z klimatyzatora odprowadzić grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin do  kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub na poziom terenu na zewnątrz. Jednostkę zewnętrzną posadowić na dachu, pod jednostkę przewidzieć wibroizolatory.

Instalacja chłodnicza z rur miedzianych w izolacji długości około 20 mb

Zasilanie jednostek wpiąć do najbliższej rozdzielni elektrycznej. Kabel zasilający (30mb) prowadzić w korytach elektrycznych ponad sufitami lub w korytku instalacyjnym. W miejscu zasilenia zabudować oddzielne zabezpieczenie różnicowo prądowe i nadprądowe  zgodne z wytycznymi producenta urządzenia a w rozdzielniach nie wyposażonych w ochronę przeciwprzepięciową dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C.

Przed uruchomieniem urządzeń przeprowadzić kontrolę szczelności instalacji chłodniczej azotem technicznym. Następnie osuszyć układ używając pompy próżniowej.

Przy uruchomieniu dodać odpowiednią ilość czynnika chłodniczego zgodnie z zaleceniami producenta.