SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA MODERNIZACJĘ STACJI UZDATNIANIA WODY DLA POTRZEB AWARYJNEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA W WODĘ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. BOROWSKIEJ 213 ETAP III

- Wymagania ogólne:

- Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stacji uzdatniania wody dla potrzeb awaryjnego źródła zasilania w wodę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 etap III zgodnie ze specyfikacją urządzeń i montażu podanych w SIWZ.

Zamówienie podzielone jest na trzy pakiety.

Pakiet I

Dobór, dostawa i montaż sprężarki bezolejowej tłokowej napowietrzającej do filtra odżelaziającego o parametrach: wydajność - 25 m3/godz., nadciśnienie - 10 barów, moc silnika – 4 kW, zbiornik – 240 l. W zakres pakietu wchodzi wykonanie automatycznego odwodnienia zespołu sprężarek oraz elastycznych przyłączy umożliwiających przesuwanie zespołu.

Pakiet II

Dobór, dostawa i montaż układu dozowania chloru do dezynfekcji z pojemników fabrycznych z handlowym roztworem podchlorynu sodu (NaOCl 14,5%).

Pakiet III

Dobór, dostawa i montaż systemu osobnej pompy wraz z niezbędnymi instalacjami i dostosowaniem układu sterowania w instalacji płukania filtrów umożliwiającej zwiększenie ciśnienia i ilości wody w celu podniesienia wydajności procesu płukania.

- Rodzaj i jakość dostarczonych materiałów i urządzeń powinny odpowiadać standardom podobnych materiałów i urządzeń stosowanych w USK. Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązany jest do usuwania wad i awarii zainstalowanych urządzeń. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji w przypadku zgłoszenia awarii wynosi maksymalnie 24 godziny. Czas naprawy i uruchomienia urządzenia max. 48 godzin niezależnie od dnia tygodnia a w przypadku konieczności zamówienia części do 14 dni.

- Podczas realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek zapewnienia stałego kierownictwa i nadzoru nad robotami przez osoby mające wymagane uprawnienia.

- Również poszczególne roboty muszą być realizowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

- Wykonawca odpowiada za właściwą jakość świadczonych usług. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków objętych umową Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy po bezskutecznym wezwaniu do wykonania prac lub zlecić wykonanie prac innemu wykonawcy. Całkowitymi kosztami wykonawstwa zastępczego Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę.

- Przed odbiorami dostarczyć dokumentację powykonawczą obejmującą zakres przeprowadzonych prac, usytuowanie urządzeń, sposób montażu urządzeń oraz instalacji, dostarczone przez producenta certyfikaty urządzeń i materiałów, protokoły z prób szczelności oraz protokoły z badań podstawowych parametrów wody dopuszczające do eksploatacji. Badania wody zgodnie z „Rozp. Min. Zdr. z dn. 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.” (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989.

Zakres prac w przypadku pakietu I i II obejmuje:

- Ustalenie z Głównym Energetykiem sposobu montażu urządzeń i instalacji.

- Ustalenie z Głównym Energetykiem harmonogramu prac.

- Dostawę urządzeń i materiałów fabrycznie nowych (rok produkcji co najmniej 2016), nieużywanych i posiadających wymagane prawem atesty i certyfikaty w tym atesty i certyfikaty wymagane zgodnie z prawem Unii Europejskiej, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia, spełniających poniższe wymagania techniczne Zamawiającego

- Montaż urządzeń oraz instalacji automatycznego odwodnienia, sprężonego powietrza oraz instalacji układu dozowania chloru z dostosowaniem instalacji.

- Próba ciśnieniowa szczelności przyłącza do instalacji sprężonego powietrza.

- Uruchomienie urządzeń po zakończeniu prac.

- Przeprowadzenia testów pracy urządzeń i instalacji.

- Uprzątnięcie miejsc pracy i przywrócenie ich do stanu pierwotnego.

- Szkolenie personelu z uwzględnieniem zmianowości.

- Przekazanie Zamawiającemu wymaganych prawem atestów, deklaracji zgodności i certyfikatów, protokołów, wyników badań wody oraz zaktualizowanych schematów itp.

Zakres prac w przypadku pakietu III obejmuje:

- Ustalenie z Głównym Energetykiem sposobu montażu urządzeń i instalacji.

- Ustalenie z Głównym Energetykiem harmonogramu prac.

- Dostawa urządzeń i materiałów fabrycznie nowych (rok produkcji co najmniej 2016), nieużywanych i posiadających wymagane prawem atesty i certyfikaty w tym atesty i certyfikaty wymagane zgodnie z prawem Unii Europejskiej, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia, spełniających poniższe wymagania techniczne Zamawiającego.

- Montaż pompy oraz instalacji zasilania i sterowania.

- Próba ciśnieniowa szczelności przyłącza do instalacji wodnej.

- Uruchomienie urządzeń po zakończeniu prac.

- Przeprowadzenia testów pracy urządzeń i instalacji.

- Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych.

- Dezynfekcja instalacji przyłączeniowej pompy

- Uprzątnięcie miejsc pracy i przywrócenie ich do stanu pierwotnego

- Przeprowadzenie badań parametrów wody w zakresie: ph, mętność, wolny i całkowity chlor, przewodność oraz bakterie grupy coli,

- Szkolenie personelu z uwzględnieniem zmianowości.

- Przekazanie Zamawiającemu wymaganych prawem atestów, deklaracji zgodności i certyfikatów, protokołów, wyników badań wody oraz zaktualizowanych schematów itp.

- Katalog czynności związanych z wykonaniem pakietu I i II:

- Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej.

- Prace montażowe podczas instalacji sprężarki wraz z układem odwodnienia zespołu sprężarek

- Prace montażowe podczas instalacji układu dozowania chloru.

- Prace instalacyjne na układzie sprężonego powietrza, odwodnienia i dozowania chloru.

- Wykonanie niezbędnych testów, pomiarów oraz prób i uruchomienie sprężarki wraz z układem odwodnienia.

- Wykonanie niezbędnych testów, pomiarów oraz prób i uruchomienie układu dozowania chloru.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Usuwanie wad i awarii w okresie gwarancyjnym.

- Katalog czynności związanych z wykonaniem pakietu III:

- Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej.

- Prace montażowe podczas instalacji pompy wraz z układem przyłączeniowym do instalacji wodnej.

- Prace instalacyjne na układzie wody po procesie uzdatniania.

- Prace instalacyjne przy wykonaniu przyłącza elektrycznego i instalacji sterowania pracą pompy.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Usuwanie wad i awarii w okresie gwarancyjnym.

Zamawiający wymaga aby prace z katalogu czynności związanych z wykonaniem pakietu I do IV wykonywane były przez pracowników Wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22§1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.).

- Zamawiający przewiduje podpisanie Umowy z wieloma Wykonawcami.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, który posiada kwalifikacje, umiejętności oraz potencjał zapewniający prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca ponosi jednak pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawców, którym zadanie powierzył.

- Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie, o rozpoczęciu wykonywania prac przez każdego Podwykonawcę i o jego wejściu na obszar prac pod rygorem jego usunięcia z obiektu.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu i okresu odpowiedzialności za Wady wykonanych przez nich Robót, przez zamieszczenie klauzul dotyczących gwarancji jakości i rękojmi, aby nie były one węższe lub krótsze od okresu odpowiedzialności za Wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi

- Zamawiający może nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu Podwykonawcy zgłoszonemu przez Wykonawcę, w szczególności, w przypadku podjęcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych prac lub dotrzymania terminów i żądać od Wykonawcy zamiany Podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeznaczania środków finansowych przekazywanych mu przez Zamawiającego na poczet Ceny Umowy, w pierwszym rzędzie na cele związane z wykonaniem Umowy, w tym na opłacenie Podwykonawców, zaangażowanych przezeń do wykonywania prac.

- W terminie 7 dni od powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania, Wykonawca powinien być gotowy do rozpoczęcia realizacji Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony w terminie do 5 dni roboczych od daty przedłożenia koncepcji wraz z harmonogramem wykonania prac przez Wykonawcę do wniesienia ewentualnych uwag, które musi uwzględnić Wykonawca

- Wykonawca po uzyskaniu ewentualnych uwag naniesie poprawki w terminie do 5 dni roboczych od daty doręczenia dokumentacji przez Zamawiającego.

- Umowa będzie realizowana w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym harmonogram wykonywania prac uwzględniający poszczególne etapy realizacji.

- Wszystkie roboty muszą być prowadzone w sposób ograniczający do minimum przerwy w zasilaniu w wodę pitną USK. Harmonogram prac musi być uzgodniony na piśmie z Głównym Energetykiem Zamawiającego, z 7 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ponosi wszystkie koszty przerw w zasilaniu w wodę pitną, które zostały spowodowane przez niego, a nie były uzgodnione z Zamawiającym.

- Wykonawca obowiązany jest wykonać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, zasadami BHP i p.poż, z jednoczesnym zachowaniem obowiązujących w tej mierze norm i przepisów prawnych.

- Wykonawca obowiązany jest dopilnować, aby jego pracownicy posiadali wymagane do prowadzenia prac uprawnienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. w rejonie prac oraz na terenie budynków, w których realizowane będą prace objęte Umową.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa w związku z realizacją prac objętych Umową.

- Wykonawca w czasie wykonywania prac i pobytu na terenie obiektów USK wyposaży swoich pracowników w oznakowane czyste ubrania robocze i identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej. Termin zostanie podany w dniu zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej Szpitala w zakładce Zamówienia publiczne. Wykonawca ma możliwość zapoznania się z istniejącą dokumentacją i infrastrukturą techniczną na terenie USK, po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zleceniodawcy tel. 71/733-17-08 lub 662-232-504.

- W ramach kwoty umownej Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii w czasie trwania gwarancji.

- Gwarancja na sprzęt i wykonane prace ………….. m-cy (minimum 36 miesięcy) od daty odbioru prac wraz z dokumentacją powykonawczą.

- Za niedotrzymanie terminu realizacji zadania Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,5% całkowitej wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli w okresie gwarancyjnym wystąpią 3 awarie tego samego urządzenia (podzespołu) Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem wymieni je na fabrycznie nowe w terminie 14 dni.

- Wykonawca w okresie gwarancyjnym maksymalnie do 2 dni roboczych powiadamia Zamawiającego na piśmie o przyczynach i kosztach usunięcia awarii wykraczającej poza zakres napraw gwarancyjnych.

- O każdorazowym przybyciu na obiekt oraz rozpoczęciu i zakończeniu pracy należy powiadomić pracowników Lokalnego Centrum Nadzoru USK pod numerem tel. 662-232-549, 71/733-17-70

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy w tym transportu materiałów i urządzeń do bezpośredniego miejsca wykonywania prac oraz organizacji i utrzymania ewentualnego zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót objętych Umową.

- Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r., o odpadach (Dz. U. Nr 62, póz. 628, z późn. zm.) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

- Z uwagi na fakt, że obiekt szpitalny wraz z infrastrukturą techniczną funkcjonuje w systemie ciągłym, Wykonawca powinien tak zorganizować prace, by do minimum ograniczyć zakłócanie działalności Zamawiającego.

- Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz obiektach szpitalnych i odpowiadać standardom materiałów i urządzeń zastosowanych w budynkach USK oraz określonych w niniejszym SIWZ. Wykonawca gwarantuje jakość dostarczanych materiałów i urządzeń – w przypadku dostawy materiałów lub urządzeń wadliwych o jakości zakwestionowanej przez Zamawiającego towar zostanie wymieniony na pozbawiony wad. Koszty wymiany materiałów i urządzeń wadliwych stanowią koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu poszczególnych etapów prac w celu dokonania ich odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem. Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Z wykonywanych czynności Wykonawca sporządza protokół odbioru robót (załącznik nr 1 do umowy) do akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowany protokół stanowi potwierdzenie odbioru wykonanych prac. Końcowy odbiór robót zostanie dokonany w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego protokołem odbioru końcowego robót.

- Zapłata za usługę nastąpi po wykonaniu wszystkich prac na podstawie pozytywnego protokołu odbioru końcowego w terminie 60 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 100.000,00 zł pod rygorem rozwiązania umowy

- Uzasadnienie braku podziału zamówienia na mniejsze pakiety:

- Zamawiający nie dzieli zamówienia na większą ilość pakietów z powodów:

- czasowych

- wydłużenie czasu całego zadania na skutek konieczności odbiorów cząstkowych od wielu wykonawców jest niedopuszczalne w warunkach szpitalnych kiedy nie można wyłączyć placówki z działania. W obiekcie szpitalnym konieczne jest ograniczanie czasu wykonywania prac montażowych w przestrzeniach oddziałów i gabinetów medycznych ze względu na dobro pacjentów.

- organizacyjnych:

- Zadanie montażu prostych układów z pakietów I do III podzielone na kilku wykonawców może powodować brak koordynacji działań, które mogą doprowadzić do komplikacji w wyegzekwowaniu wykonania całości zadania.

- technicznych

- wykonywanie poszczególnych składników zadania jakim jest montaż ww. układów przez kilku wykonawców może doprowadzić do niespójnej koncepcji wykonania, użycia złych materiałów co w konsekwencji może spowodować wadliwe działanie układu. i komplikacje

- gwarancyjnych:

- Zadanie montażu ww. układów podzielone na kilku wykonawców może doprowadzić do komplikacji w wyegzekwowaniu napraw gwarancyjnych oraz z uzyskaniem gwarancji na cały pakiet.

- Ekonomicznych.

- Podział zadań może też znacznie podnieść cenę realizacji całego zadania.

Załączniki do szczegółowego opisu zamówienia:

- Wykaz zadań w III etapie modernizacji stacji uzdatniania wody dla potrzeb awaryjnego źródła zasilania w wodę w USK przy ul. Borowskiej 213

- Formularz asortymentowo – cenowy

- Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wykaz zadań w III etapie modernizacji stacji uzdatniania wody dla potrzeb awaryjnego źródła zasilania w wodę w USK przy ul. Borowskiej 213

| Lp. | Lokalizacja | Budynki | Rodzaj zadania | Cena brutto za pakiet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet I |
|  | Teren USK | Budynek SUW | Dobór, dostawa i montaż sprężarki bezolejowej tłokowej napowietrzającej do filtra odżelaziającego o parametrach: wydajność - 25 m3/godz., nadciśnienie - 10 barów, moc silnika - 4kW, zbiornik – 240 l. W zakres pakietu wchodzi wykonanie automatycznego odwodnienia zespołu sprężarek oraz wykonanie elastycznych przyłączy umożliwiających przesuwanie sprężarek. |  |
| Pakiet II |
|  | Teren USK | Budynek SUW | Dobór, dostawa i montaż układu dozowania chloru do dezynfekcji z pojemników fabrycznych z handlowym roztworem podchlorynu sodu (NaOCl 14,5%). |  |
| Pakiet III |
|  | Teren USK | Budynek SUW | Dobór, dostawa i montaż systemu osobnej pompy wraz z niezbędnymi instalacjami i dostosowaniem układu sterowania w instalacji płukania filtrów umożliwiającej zwiększenie ciśnienia i ilości wody w celu podniesienia wydajności procesu płukania. |  |

Wartość brutto:		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do Zamawiającego oraz wszystkich niezbędnych materiałów koniecznych do realizacji przedmiotu umowy.

…………………………………

(podpis i  pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2

…………………………………………

pieczątka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Nazwa postępowania:  Modernizacja stacji uzdatniania wody dla potrzeb awaryjnego źródła zasilania w wodę uniwersyteckiego szpitala klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 etap III

| L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pakiet nr 1 | komplet | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pakiet nr 2 | komplet | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pakiet nr 3 | komplet | 1 |  |  |  |  |  |
|  | razem: |  |  |  |  |  |  |  |

wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ROZDZIAŁ II           WZÓR UMOWY

Umowa Nr USK/DZP/PN-……/2017

zawarta w dniu   .................................   we Wrocławiu pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu  50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, 
NIP 899-010-86-91, Regon: 008090623, który reprezentuje:

p. Piotr Pobrotyn  – Dyrektor

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………………….…

(nazwa i dokładny adres oraz NIP),

którą reprezentują:

- ……………………………………….

- ……………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”.

# § 1

Umowa zostaje zawarta zgodnie z art. 4 punkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
do kwoty 30 tys. euro (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2015 1 euro = 4,1749).

# § 2

PRZEDMIOT UMOWY

Niniejsza umowa dotyczy zadania: modernizacja stacji uzdatniania wody dla potrzeb awaryjnego źródła zasilania w wodę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 etap III zgodnie z ofertą firmy: ………………………………….………………………………….. ………………………………..…………………………………………………………………………….

z dnia …………………… 2017 r.

§ 3

ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do modernizacji stacji uzdatniania wody dla potrzeb awaryjnego źródła zasilania w wodę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 etap III zgodnie z ofertą firmy: ………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………..……... z dnia ……………….2017 r. i zleceniem ……………………..…………………………………….…...

Zakres robót w § 2 obejmuje następujące czynności:

Pakiet I

Dobór, dostawa i montaż sprężarki bezolejowej tłokowej napowietrzającej do filtra odżelaziającego o parametrach: wydajność - 25 m3/godz., nadciśnienie - 10 barów, moc silnika - 4kW, zbiornik - 240l. W zakres pakietu wchodzi wykonanie automatycznego odwodnienia zespołu sprężarek oraz elastycznych przyłączy umożliwiających przesuwanie zespołu.

Pakiet II

Dobór, dostawa i montaż układu dozowania chloru do dezynfekcji z pojemników fabrycznych z handlowym roztworem podchlorynu sodu (NaOCl 14,5%).

Pakiet III

Dobór, dostawa i montaż systemu osobnej pompy wraz z niezbędnymi instalacjami i dostosowaniem układu sterowania w instalacji płukania filtrów umożliwiającej zwiększenie ciśnienia i ilości wody w celu podniesienia wydajności procesu płukania.

Zakres prac w przypadku pakietu I i II obejmuje:

- Ustalenie z Głównym Energetykiem sposobu montażu urządzeń i instalacji.

- Ustalenie z Głównym Energetykiem harmonogramu prac.

- Dostawę urządzeń i materiałów fabrycznie nowych (rok produkcji co najmniej 2016), nieużywanych i posiadających wymagane prawem atesty i certyfikaty w tym atesty i certyfikaty wymagane zgodnie z prawem Unii Europejskiej, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia, spełniających poniższe wymagania techniczne Zamawiającego

- Montaż urządzeń oraz instalacji automatycznego odwodnienia, sprężonego powietrza oraz instalacji układu dozowania chloru z dostosowaniem instalacji.

- Próba ciśnieniowa szczelności przyłącza do instalacji sprężonego powietrza.

- Uruchomienie urządzeń po zakończeniu prac.

- Przeprowadzenia testów pracy urządzeń i instalacji.

- Uprzątnięcie miejsc pracy i przywrócenie ich do stanu pierwotnego.

- Szkolenie personelu z uwzględnieniem zmianowości.

- Przekazanie Zamawiającemu wymaganych prawem atestów, deklaracji zgodności i certyfikatów, protokołów, wyników badań wody oraz zaktualizowanych schematów itp.

Zakres prac w przypadku pakietu III obejmuje:

- Ustalenie z Głównym Energetykiem sposobu montażu urządzeń i instalacji.

- Ustalenie z Głównym Energetykiem harmonogramu prac.

- Dostawa urządzeń i materiałów fabrycznie nowych (rok produkcji co najmniej 2016), nieużywanych i posiadających wymagane prawem atesty i certyfikaty w tym atesty i certyfikaty wymagane zgodnie z prawem Unii Europejskiej, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia, spełniających poniższe wymagania techniczne Zamawiającego.

- Montaż pompy oraz instalacji zasilania i sterowania.

- Próba ciśnieniowa szczelności przyłącza do instalacji wodnej.

- Uruchomienie urządzeń po zakończeniu prac.

- Przeprowadzenia testów pracy urządzeń i instalacji.

- Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych.

- Dezynfekcja instalacji przyłączeniowej pompy

- Uprzątnięcie miejsc pracy i przywrócenie ich do stanu pierwotnego

- Przeprowadzenie badań parametrów wody w zakresie: ph, mętność, wolny i całkowity chlor, przewodność oraz bakterie grupy coli,

- Szkolenie personelu z uwzględnieniem zmianowości.

- Przekazanie Zamawiającemu wymaganych prawem atestów, deklaracji zgodności i certyfikatów, protokołów, wyników badań wody oraz zaktualizowanych schematów itp.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, który posiada kwalifikacje, umiejętności oraz potencjał zapewniający prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca ponosi jednak pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawców, którym zadanie powierzył.

- Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie, o rozpoczęciu wykonywania prac  przez każdego Podwykonawcę i o jego wejściu na obszar prac pod rygorem jego usunięcia z obiektu.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu i okresu odpowiedzialności za Wady wykonanych przez nich Robót, przez zamieszczenie klauzul dotyczących gwarancji jakości i rękojmi, aby nie były one węższe lub krótsze od okresu odpowiedzialności za Wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi

- Zamawiający może nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu Podwykonawcy zgłoszonemu przez Wykonawcę, w szczególności, w przypadku podjęcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych prac lub dotrzymania terminów i żądać od Wykonawcy zamiany Podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeznaczania środków finansowych przekazywanych mu przez Zamawiającego na poczet Ceny Umowy, w pierwszym rzędzie na cele związane z wykonaniem Umowy, w tym na opłacenie Podwykonawców, zaangażowanych przezeń do wykonywania prac.

- W terminie 7 dni od powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania, Wykonawca powinien być gotowy do rozpoczęcia realizacji Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony w terminie do 5 dni roboczych od daty przedłożenia koncepcji wraz z harmonogramem wykonania prac przez Wykonawcę do wniesienia ewentualnych uwag, które musi uwzględnić Wykonawca

- Wykonawca po uzyskaniu ewentualnych uwag naniesie poprawki w terminie do 5 dni roboczych od daty doręczenia dokumentacji przez Zamawiającego.

- Umowa będzie realizowana w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym harmonogram wykonywania prac uwzględniający poszczególne etapy realizacji.

- Usługa będzie wykonywana przez techników serwisowych Wykonawcy – w zamian za co Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 8 niniejszej Umowy.

- Wykonawca odpowiada za bieżące i wymagane szkolenia w zakresie BHP pracowników wykonujących czynności montażowe i naprawcze.

- Wykonawca wyposaża swoich pracowników wykonujących prace na obiekcie szpitalnym 
w identyfikatory imienne przypięte do ubrania w widocznym miejscu oraz ubiór roboczy czysty.

- Z uwagi na fakt, że obiekt szpitalny wraz z infrastrukturą techniczną funkcjonuje w systemie ciągłym, Wykonawca powinien tak zorganizować prace, by do minimum ograniczyć zakłócanie działalności Zamawiającego

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do sprzątania po sobie miejsca pracy codziennie (na bieżąco), aż do dnia  końcowego odbioru robót. Po zakończeniu każdego etapu robót wskazanych w harmonogramie  Wykonawca zobowiązany jest uporządkować miejsce realizacji prac (przekazać je protokolarnie Zamawiającemu).

- Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją umowy stanowią własność Wykonawcy, który zobowiązany jest do ich zagospodarowania i utylizacji na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a w szczególności z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 62, poz. 21) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

- Koszty dojazdu i robocizny ekipy serwisowej pokrywa Wykonawca.

§ 4

ZAKRES OBOWIĄZKÓW ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający w miarę swoich możliwości udostępnieni wszelką posiadaną dokumentację techniczną niezbędną do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Zamawiający ma obowiązek udzielania informacji Wykonawcy oraz zapewnienia możliwości konsultacji podczas realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia na czas realizacji prac dostępu do pomieszczeń, urządzeń i instalacji.

§ 5

NALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

- Wykonawca przy wykonywaniu umowy ponosi odpowiedzialność za kompletne, rzetelne 
i terminowe wykonanie umowy.

- W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków objętych umową, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy po bezskutecznym wezwaniu do wykonania prac lub zlecić wykonanie prac innemu podmiotowi na koszt wykonawcy.

- Podczas realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek zapewnienia opracowania dokumentacji oraz stałego kierownictwa i nadzoru nad robotami przez osoby mające odpowiednie uprawnienia. Czynności określone w § 2 i § 3 wykonywane będą przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

- Wykonawca obowiązany jest wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zasadami BHP i p.poż, z jednoczesnym zachowaniem obowiązujących w tej mierze norm i przepisów prawnych

- Wykonawca winien dołożyć wszelkich możliwych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w realizacji Przedmiotu Umowy lub wystąpienia wad w jego wykonywaniu oraz powinien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem lub wadą wykonywanych robót.

- Z wykonywanych czynności Wykonawca sporządza protokół odbioru robót (załącznik nr 1) do akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowany protokół stanowi potwierdzenie odbioru wykonanych prac i podstawę do wystawienia faktury.

- Wykonawca zaprowadzi i wypełni paszporty dla każdego urządzenia, które będą przechowywane u Zamawiającego. Wykonawca na bieżąco dokonuje wpisów do w/w paszportów o wszelkich dokonanych czynnościach konserwacyjno-serwisowych lub naprawczych.

§ 6

CZAS PRACY

1. Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy w dni robocze (poza standardowymi godzinami pracy od 8.00 do 15.30) lub wykonywanie Robót w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Zamawiającym. Powyższa okoliczność nie wpływa na wysokość Ceny Umowy należnej Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca zgłasza swój przyjazd z wyprzedzeniem min 1 dnia roboczego do Głównego Energetyka i może przystąpić do prac montażowych lub naprawczych za zgodą osoby nadzorującej.

3. Wykonawca każdorazowo zgłasza swój przyjazd i przystąpienie do prac oraz zakończenie w/w prac do Lokalnego Centrum Nadzoru Zamawiającego na nr tel. 71/733-17-70 lub 662-232-549.

4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany harmonogramu prac.

§ 7

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Niniejsza umowa zostaje zawarta z dniem podpisania.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 60 dni roboczych od daty udostępnienia miejsca realizacji.

§ 8

CENA UMOWY I PŁATNOŚCI

- Za czynności określone w § 2 i § 3 (w tym koszt dojazdów) Zamawiający wypłaci 
na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  ……………………………….…………………………………………………………….….. zł netto (słownie ……………………………………………………………………..…. złotych …../100 netto), …………………………………………………………………………………….……….….. zł brutto (słownie ……………………………………………….…………………...…. złotych …../100 brutto). Wskazana kwota stanowi całość wynagrodzenia przysługującego z tytułu realizacji niniejszej umowy.

- Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi oraz spisanie pozytywnego protokołu odbioru robót.

- Wynagrodzenie z tytułu wykonanych robót określonych w § 2 i § 3 będzie płatne na podstawie protokołu odbioru robót w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

- W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczenia odsetek umownych w wysokości 0,01% za każdy dzień opóźnienia. Powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby i podmioty trzecie poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz faktoringu jak również udzielać pełnomocnictw do występowania w imieniu Wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości kwoty umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

- W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie terminów realizacji zamówienia, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 9

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT (załącznik nr 1).

- Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Protokół Odbioru Robót.

- W przypadku, gdy w trakcie czynności odbiorowych Strony ustalą, iż Przedmiot Umowy posiada wady, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym w protokole odbioru na swój koszt bez względu na koszt ich usunięcia.

§ 10

GWARANCJA

- Wykonawca udziela na zamontowane instalacje i urządzenia gwarancji na okres …………… miesięcy.

- Bieg terminu gwarancji liczy się od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Robót z tym, że w trakcie trwania naprawy bieg gwarancji zawiesza się, tym samym okres gwarancji wydłuża się o czas trwania naprawy.

- Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiający.

- W ramach gwarancji Zamawiającemu przysługuje prawo do usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia (dla Wykonawcy).

- Zamawiający zgłasza awarie i wady za pośrednictwem telefonu na nr ……………………………. i poczty elektronicznej na adres ………………………………….. niezwłocznie potwierdzając ten fakt na piśmie Wykonawcy, który w terminie 2 dni od chwili zgłoszenia usunie wadę.

- Usuwanie wad będzie dokonane na terenie USK. W przypadku, gdy naprawa urządzeń nie jest możliwa w miejscu ich użytkowania, Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym odbierze urządzenia i dostarczy je po naprawie na własny koszt i odpowiedzialność. Na czas naprawy Wykonawca zobowiązany będzie zamontować urządzenie zastępcze do momentu przywrócenia pełnej sprawności systemu. Trzykrotne ujawnienie się tej samej wady w urządzeniu lub wyposażeniu zobowiązuje Wykonawcę do dokonania wymiany urządzenia lub wyposażenia na nowe w terminie 14 dni.

- Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji w przypadku zgłoszenia awarii wynosi maksymalnie  24 godziny. Czas naprawy i uruchomienia urządzenia max. 48 godzin niezależnie od dnia tygodnia a w przypadku konieczności zamówienia części do 14 dni.

- W przypadku wykrycia w okresach gwarancyjnych ustalonych w pkt. 1 powyżej jakiejkolwiek Wady, Wykonawca obowiązany jest do usunięcia tej Wady w terminie do 3 dni roboczych, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko, bez jakiegokolwiek dalszego wezwania ze strony Zamawiającego, lub też – na żądanie Zamawiającego – do dostarczenia i zamontowania nowych niewadliwych urządzeń i instalacji bądź ich części.

- Jeżeli w okresie gwarancyjnym wystąpią 3 awarie tego samego urządzenia (podzespołu) Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem wymieni je na fabrycznie nowe w terminie 14 dni. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez Wykonawcę Zamawiający uzyskuje prawo do zlecenia wykonania usługi innej firmie na koszt Wykonawcy oraz niezależnie naliczenia Wykonawcy każdorazowo w takim przypadku kary umownej w wysokości 10.000 PLN.

- Wykonawca w okresie gwarancyjnym maksymalnie do 2 dni roboczych powiadamia Zamawiającego na piśmie o przyczynach i kosztach usunięcia awarii wykraczającej poza zakres napraw gwarancyjnych.

- Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód będących normalnym następstwem wadliwego prowadzenia lub wykonania prac, albo wad urządzeń, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym

- Zamawiającemu  niezależnie od uprawnień z gwarancji przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

- W ramach umowy Wykonawca prowadzi na swój koszt w okresie trwania gwarancji wymagane przeglądy i konserwację wszystkich urządzeń dostarczonych w ramach umowy zgodnie z wymogami producentów, wykonując min. jeden przegląd serwisowy w każdym roku trwania gwarancji.

§ 11

OSOBY KONTAKTOWE

# 1. Osobą kontaktową ze strony Zamawiającego w sprawach technicznych i serwisowych jest:

- Imię i nazwisko: Piotr Spiliszewski

Stanowisko: Inspektor ds. Energetycznych

Numer telefonu/Mail: (71)733-11-17, 662-23-25-04/pspiliszewski@usk.wroc.pl

- Imię i nazwisko: Janusz Świder

Stanowisko: brygadzista konserwator urządzeń sanitarnych i gazowych

Numer telefonu/Mail: 662-232-563

# 2. Osobą kontaktową ze strony Wykonawcy w sprawach technicznych i serwisowych jest:

Imię i nazwisko:. …………………………………………………………………

Stanowisko:. ………………………………………….………………………….

Numer telefonu/Mail:. …………………………………………………………...

§ 12

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

      - Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiającego spowodowane działaniami lub zaniechaniem osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, jak również za skutki braku dozoru w zakresie, w jakim do czynności dozoru jest zobowiązany przepisami prawa lub postanowieniami Umowy, a w szczególności:

  - za wykonane Roboty, wykorzystane materiały, przyjęte technologie, metody realizacji Przedmiotu Umowy i bezpieczeństwo wszelkich wykonywanych czynności.

  - za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących sieci, istniejących obiektów w tym budynków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu lub funkcjonujących w tych budynkach urządzeń lub instalacji.

  - za wypadki przy wykonywaniu Robót spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń urzędowych, przepisów prawa, standardów i norm, jak również zasad sztuki budowlanej i zaleceń Zamawiającego.

  - za wszelkie związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu,

  - za wszelkie szkody powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania 
przez Wykonawcę materiałów, maszyn i urządzeń udostępnionych Wykonawcy 
przez Zamawiającego,

2. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub w ich majątku, a spowodowane z jego winy oraz działaniem 
lub zaniechaniem osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, jak również 
za skutki braku dozoru w zakresie, w jakim do czynności dozoru jest zobowiązany przepisami prawa lub postanowieniami Umowy, a podczas wykonywania Przedmiotu Umowy.

§ 13

KARY UMOWNE

1. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy 
z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego lub w przypadku rozwiązania umowy w trybie § 14 pkt. 2, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 8 niniejszej umowy.

2. Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu czynności określonych w § 3 ust.8, § 10 ust.5, 6 i 8  Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 8 niniejszej umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego od Wykonawcy  z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

5. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość kary umownej, Stronie uprawnionej przysługuje prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 14

ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

2.  W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie terminów realizacji zamówienia, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 15

POUFNOŚĆ

- Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.}.

Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

- Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie w/w zobowiązań, w szczególności przez swoich pracowników.

- Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu prac i usług będących przedmiotem umowy lub odstąpieniu od niniejszej umowy lub jej wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca jest zobowiązany do ich zwrotu.

§ 16

KWESTIE SPORNE

Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu możliwości ich polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny we Wrocławiu.

§ 17

INNE POSTANOWIENIA UMOWY

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

# WYKONAWCA                                                                    ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1

do umowy ………….

Wrocław , dnia  ……………………..

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

Przedmiot odbioru – nazwa zadania:

„Modernizacja stacji uzdatniania wody dla potrzeb awaryjnego źródła zasilania w wodę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 etap III.”

Podstawa wykonania robót: Umowa nr …………….. z dnia  ………………………

Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny 50-556 Wrocław; ul. Borowska 213

Wykonawca: ……………………………………….

Termin wykonania zadania wg umowy – do dnia ………………………………………….

SKŁAD KOMISJI:

Przedstawiciele Zamawiającego:

1. ………………………….….

2. ……………………………..

3. ……………………………..

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. ……………………………..

2. ……………………………...

I.   Odbiór przeprowadzono w następujących warunkach:

- Na obiekcie

- czynności odbiorowe rozpoczęto  dnia  ………………………

- czynności odbiorowe zakończono dnia  ………………………

- Do odbioru przedłożono:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

II. Zakres robót został/nie został wykonany w zakresie wynikającym z zawartej umowy

III. Stwierdzono następujące usterki lub braki:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

IV. Wykonawca robót wnosi następujące uwagi do protokołu:

...................................................................................................................................................…

…...………………………………………………………………………………………………

V. Wyznacza się  nowy termin odbioru technicznego z następujących przyczyn:

.....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

VI. Komisja stwierdza, że roboty stanowiące przedmiot odbioru zostały/nie zostały wykonane i odebrane, co całkowicie stwierdzają członkowie Komisji przez podpisanie niniejszego protokółu.

Przedstawiciele Zamawiającego:                                          Przedstawiciele Wykonawcy:

1………………………………                                             1………………………………

2……………………………… 				2………………………………

3………………………………