Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie przeglądów i konserwacji 36 szt. zasilaczy awaryjnych UPS, zamontowanych w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, wyspecyfikowanych w  Załączniku Nr 1.

Okres trwania umowy – 3 lata

W okresie umownym przeprowadzane będą cokwartalne przeglądy i konserwacje 36 szt. zasilaczy awaryjnych UPS: w ciągu kolejnych 12 miesięcy 3 przeglądy kwartalne oraz 1 przegląd roczny.

W zakres przeglądu kwartalnego m.in. wchodzą:

  - Czyszczenie  wnętrza zasilacza UPS (bloków chłodzących, wentylatorów, płytek elektronicznych)

  - Sprawdzenie połączeń elektrycznych

  - Sprawdzenie poprawności działania układu przewietrzania, stanu wentylatorów

  - Sprawdzenie stanu baterii akumulatorów, test baterii z panelu UPS

  - Sprawdzenie elektroniki

  - Regulację i kalibrację urządzenia w razie konieczności

  - Uzupełnienie brakujących numerów ruchowych urządzeń

  - Dokonanie wpisu w paszporcie UPS

  - Wystawienie raportu serwisowego - protokołu odbioru robót serwisowych (PDF, e-mail, wydruk)

  - Dostarczenie listy zdarzeń w wersji elektronicznej każdego z UPS.

W zakres przeglądu rocznego m.in. wchodzą:

- Sprawdzenie warunków pracy zasilacza

- Czyszczenie  wnętrza zasilacza UPS (bloków chłodzących, wentylatorów, płytek elektronicznych)

- Ocenę stanu technicznego oraz sprawdzenie okablowania wew. zasilacza ze szczególnym uwzględnieniem połączeń śrubowych w obwodach mocy,

- Ocenę stanu technicznego oraz sprawdzenie okablowania dochodzącego i wychodzącego z UPS

- Ocenę stanu technicznego oraz sprawdzenie poprawności działania układu przewietrzania, stanu wentylatorów

- Ocenę stanu technicznego oraz sprawdzenie stanu baterii akumulatorów, test baterii z panelu UPS

- Sprawdzenie elektroniki

- Regulację i kalibrację urządzenia w razie konieczności

- Uzupełnienie brakujących numerów ruchowych urządzeń

- Dokonanie wpisu w paszporcie UPS

- Wystawienie raportu serwisowego - protokołu odbioru robót serwisowych (PDF, e-mail, wydruk)

- Dostarczenie listy zdarzeń w wersji elektronicznej każdego z UPS.

- Oczyszczenie wnętrza zasilacza (bloków chłodzących, wentylatorów, płytek elektronicznych

- Pomiary:

- pomiar temperatury otoczenia w pomieszczeniu akumulatorów

- pomiar napięcia akumulatora

- pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatora

- pomiar prądu ładowania stringu baterii akumulatorów

- Testy pracy (normalna, bateryjna, bypass)

- Sprawdzenie parametrów wejściowych i wyjściowych urządzenia we wszystkich trybach pracy.

Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a p.z.p, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm):

  - Pracowników wykonujących przeglądy serwisowe, prace konserwacyjne UPS, modyfikacje nastaw i programowanie parametrów.

  - Pracowników wykonujących usuwanie awarii UPS.

Wymagania dodatkowe: Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu przeglądów z Głównym Energetykiem w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Terminy prac należy każdorazowo uzgadniać z przedstawicielami Zamawiającego, w tym z użytkownikami pomieszczeń obsługiwanych przez UPS. Protokoły przeglądów powinny być przygotowane do każdego urządzenia oddzielnie.