Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem postępowania usługa polegająca na:

Pakiet 1: czyszczeniu 33 szt. czerpni powietrza i dezynfekcji kanałów oraz 178 szt. central wentylacyjnych wraz z wymianą (i dostawą dla bud. D) filtrów, zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część zamówienia.

Pakiet 2: czyszczeniu 14 szt. czerpni powietrza i dezynfekcji kanałów oraz 14 szt. central wentylacyjnych wraz z dostawą i wymianą filtrów, zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zamówienia. Wykaz filtrów (załącznik nr 3)

Przedmiotem zamówienia jest spełnienie obowiązku określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, znajdujących się w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w lokalizacjach przy ul. Borowska, Curie-Skłodowskiej, Chałubińskiego i Pasteura.

W zakres usługi m.in. wchodzą:

- Inspekcja instalacji wentylacji i klimatyzacji przed czyszczeniem.

- Wykonanie pomiarów wydajności systemu w poszczególnych pomieszczeniach przed i po wykonaniu czyszczenia.

- Porównanie z dokumentacją wyników pomiarów wydajności systemów.

- Sporządzenie dokumentacji fotograficznej lub filmowej przed i po czyszczeniu.

- Zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia oraz ciągów komunikacyjnych.

- Czyszczenie: czerpni, przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych metodą mechaniczną za pomocą maszyny ze zintegrowaną funkcją mechanicznego czyszczenia przy pomocy szczotek z jednoczesnym odciągiem zanieczyszczeń. Do czyszczenia Wykonawca użyje szczotek, które nie będą niszczyć czyszczonych powierzchni np. nylon. W celu usunięcia pyłu z kanału należy zastosować odpowiedni do tego celu zestaw filtracyjny do odciągania zanieczyszczeń.

- Maszyna czyszcząca musi być wyposażona w filtry Hepa.

- Sprzęt czyszczący musi być dostosowany do czyszczenia elastycznych przyłączy typu „Flex”

- Czyszczenie: anemostatów i sufitów w ich rejonie, kierownic, klap przeciwpożarowych, przepustnic i innych elementów regulacyjnych.

- Czyszczenie czerpni oraz central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- Wymiana filtrów (materiał dostarczany przez Zamawiającego oraz własny wg Załączników 1 i 2). Koszt wymiany obejmuje również ich dostawę w wymaganym zakresie.

- Wykonanie badań mikrobiologicznych powietrza po czyszczeniu wentylacji pozwalające ocenić jakość wykonanych prac i czystość nawiewanego powietrza do poszczególnych pomieszczeń. Minimum 2 badania na układ.

- Czyszczenie i dezynfekcja m.in. zespołów wentylatorowych nawiewnych i wyciągowych, łączników antywibracyjnych oraz innych niewymienionych elementów instalacji.

- Walidacja instalacji z filtrami HEPA

- Dezynfekcja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji preparatem medycznym lub biobójczym.

- Uporządkowanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych po każdym dniu pracy.

- Usunięcie odpadów powstałych w procesie czyszczenia i dezynfekcji central, kanałów wentylacyjnych oraz czerpni powietrza – wszystkie odpady powstałe w czasie wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany usunąć na swój koszt i zutylizować (oprócz filtrów powietrza).

- Uzupełnienie klap rewizyjnych i oznakowania klap (w razie potrzeby).

- Sporządzenie protokołów końcowych z załącznikami dotyczącymi pomiarów.

Termin realizacji: maks. 150 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania dodatkowe: Terminy prac należy każdorazowo uzgadniać z przedstawicielami Zamawiającego, w tym z użytkownikami pomieszczeń obsługiwanych przez czyszczoną wentylację i klimatyzację oraz Głównym Energetykiem. Kopie wszystkich dokumentów oraz zdjęcia powinny być przekazane razem z wydrukowanymi i podpisanymi protokołami na pamięci USB.

Zleceniodawca może zrezygnować z części zakresu robót bez wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wykonawcy każdorazowo zgłaszają przyjazd do LCN oraz przez cały czas mają na sobie ubrania robocze z logo wykonawcy lub indywidualne identyfikatory.

Katalog czynności, wobec których obowiązuje Wykonawcę lub Podwykonawcę, wymóg zatrudnienia osób wykonujących daną czynność na podstawie umowy o pracę:

- Wykonanie pomiarów wydajności systemu w poszczególnych pomieszczeniach przed i po wykonaniu czyszczenia.

- Porównanie z dokumentacją wyników pomiarów wydajności systemów.

- Sporządzenie dokumentacji fotograficznej przed i po czyszczeniu.

- Zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia oraz ciągów komunikacyjnych.

- Czyszczenie: czerpni, przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych metodą mechaniczną za pomocą obracającej się wewnątrz przewodu wentylacji i klimatyzacji szczotki obrotowej.

- Czyszczenie: anemostatów i sufitów w ich rejonie, kierownic, klap przeciwpożarowych, przepustnic i innych elementów regulacyjnych.

- Czyszczenie czerpni oraz central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- Wymiana filtrów.

- Wykonanie badań mikrobiologicznych powietrza po czyszczeniu wentylacji pozwalające ocenić jakość wykonanych prac i czystość nawiewanego powietrza do poszczególnych pomieszczeń.

- Czyszczenie i dezynfekcja m.in. zespołów wentylatorowych nawiewnych i wyciągowych, łączników antywibracyjnych oraz innych niewymienionych elementów instalacji.

- Walidacja instalacji z filtrami HEPA

- Dezynfekcja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji preparatem medycznym lub biobójczym.

- Uporządkowanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych po każdym dniu pracy.

- Usunięcie odpadów powstałych w procesie czyszczenia i dezynfekcji central, kanałów wentylacyjnych oraz czerpni powietrza.

- Uzupełnienie oznakowania klap rewizyjnych (w razie potrzeby).

- Sporządzenie protokołów końcowych z załącznikami dotyczącymi pomiarów.

Załącznik nr 2

Formularz cenowy

| Lp. | Obiekt Borowska | Długość kanałów wentylacyjnych [mb] | Ilość czerpni [szt.] | Ilość central [szt.] | Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych netto [PLN] | Koszt czyszczenia czerpni netto [PLN] | Koszt central netto [PLN] | Badania czystości netto [PLN] | Koszt wymiany filtrów netto [PLN] | Wartość VAT [PLN] | Całkowity koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych, czerpni oraz central i wymiany filtrów Brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budynek A | 538 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budynek B | 1 786 | 3 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budynek FA | 2 062 | 4 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budynek FB | 1 296 | 4 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budynek H | 166 | 1 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budynek J | 4 180 | 8 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budynek J1 | 838 | 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budynek K | 2 376 | 2 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budynek L | 638 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budynek AP | 250 | 1 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budynek D | 2 120 | 1 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | 16 250 | 33 | 178 |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: …………………………………………………………………

Wartość brutto słownie: …………………………………………………………………

Wartość 1 roboczogodziny brutto do rozliczeń usług naprawczych: …………………………………………………………………

Wartość 1 roboczogodziny brutto do rozliczeń usług naprawczych słownie: …………………………………………………………………

Załącznik nr 2

Formularz cenowy

| Lp. | Obiekt | Długość kanałów wentylacyjnych [mb] | Ilość czerpni [szt.] | Ilość central [szt.] | Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych netto [PLN] | Koszt czyszczenia czerpni netto [PLN] | Koszt central netto [PLN] | Badania czystości netto [PLN] | Koszt wymiany filtrów netto [PLN] | Wartość VAT [PLN] | Całkowity koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych, czerpni oraz central i wymiany filtrów Brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chałubińskiego 1a | 55 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chałubińskiego 2-2A | 630 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skłodowskiej 50/52 | 59 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skłodowskiej 66 | 173 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasteura 4 | 447 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasteura 5 | 45 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | 1.409 | 14 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: …………………………………………………………………

Wartość brutto słownie: …………………………………………………………………

Wartość 1 roboczogodziny brutto do rozliczeń usług naprawczych: …………………………………………………………………

Wartość 1 roboczogodziny brutto do rozliczeń usług naprawczych słownie: …………………………………………………………………