1.Wykaz urządzeń

1.1.Wykaz urządzeń

| Ilość | Typ |
| --- | --- |
| 1 | J-IIIL Heat pump |
| 1 | J-IIIL Heat pump |
| 1 | DX Kit-chłodnica DX |
| 1 | DX Kit-chłodnica DX |
| 2 | Moduł zaworu rozprężnego |
| 2 | Prosty pilot przewodowy (z trybem pracy) |
| 1 | Trójnik |
| 2 | Zestaw EEV |
| 1 | Zestaw EEV |
| 2 | Reducer |

1.2.Wykaz urządzeń 2 (Rury)

| Długość rury(m) |
| --- |
|  | 9,52 | 12,70 | 19,05 | 22,22 | 28,58 |
| Suma | 6,0 | 10,0 | 1,0 | 5,0 | 8,0 |

1.3.Wykaz urządzeń 3 (Kalkulacja dodatkowej ilości czynnika chłodniczego)

| Seria:System VRFCzynnik chł. | kg |
| --- | --- |
| R410A | 1,49 |

2.Szczegółowe dane jedn. wewn.

2.1.Tabela skrótów

|  |  | HC | Rzeczywista wydajność grzewcza (z kompensacją odszraniania) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wydajność powietrza | Przepływ powietrza dostępny dla niskiej i wysokiej prędkości wentylatora |
| RC C | Nominalna wydajność chłodnicza | ESP | Zewnętrzne ciśnienie statyczne |
| RC H | Nominalna wydajność grzewcza | Dźwięk | Ciśnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej prękości wentylatora |
| Temp. C | Temperatura wewnętrzna dla chłodzenia | MCA | Minimalny pobór prądu |
| Rq TC | Wymagana wydajność chłodnicza | WxSxG | Wysokość x Szerokość x Głębokość |
| TC | Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza | Masa | Masa urządzenia |
| Rq SC | Wymagana jawna moc chłodnicza | T. naw. C | Temperatura nawiewu dla chłodzenia |
| SC | Rzeczywista jawna moc chłodnicza | T. naw. G | Temperatura nawiewu dla grzania |
| Temp. G | Temperatura wewnętrzna dla grzania | HE | Pojemność wymiennika ciepła |
| Rq HC | Wymagana wydajność grzewcza (z kompensacją odszraniania) | Rated | Rated current |

2.2.AGREGAT 1

|  |  | RC C (kW) | RC H (kW) | Temp. C (C/%) | Rq TC (kW) | TC (kW) | Rq SC (kW) | SC (kW) | Temp. G (C) | Rq HC (kW) | HC (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25,1 |  | 32,0/67,1 | 25,1 | 25,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

|  |  | Wydajność powietrza (m3/h) | ESP (Pa) | Dźwięk (dB) | Rated (A) | MCA (A) | WxSxG (mm) | Masa (kg) | HE (cm3) | Obraz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2180-2380 | 300 | 0-0 |  | 0 | 0x0x0 | 0,00 | 5875 |  |

2.3.AGREGAT 2

|  |  | RC C (kW) | RC H (kW) | Temp. C (C/%) | Rq TC (kW) | TC (kW) | Rq SC (kW) | SC (kW) | Temp. G (C) | Rq HC (kW) | HC (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 29,2 |  | 32,0/67,1 | 29,2 | 29,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

|  |  | Wydajność powietrza (m3/h) | ESP (Pa) | Dźwięk (dB) | Rated (A) | MCA (A) | WxSxG (mm) | Masa (kg) | HE (cm3) | Obraz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2580-2770 | 400 | 0-0 |  | 0 | 0x0x0 | 0,00 | 6908 |  |

3.Szczegółowe dane jedn. zewn.

3.1.Tabela skrótów

|  |  | Temp. G | Temp. zewn. (termometru suchego) dla grzania |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | HC | Wydajność grzewcza |
| EER | Wskaźnik efektywności energetycznej | MCA | Minimalny pobór prądu |
| COP | Współczynnik efektywności energetycznej | MFA | Prąd głównego bezpiecznika (wyłącznika obwodowego) |
| RC C | Nominalna wydajność chłodnicza | WxSxG | Wysokość x Szerokość x Głębokość |
| RC H | Nominalna wydajność grzewcza | Masa | Masa urządzenia |
| Komb. | Odsetek połączeń | Czynnik chł. | Fabrycznie napełniona ilość czynnika |
| Temp. C | Temp. zewn. (termometru suchego) dla chłodzenia | Rated C | Rated current Cooling |
| TC | Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza | Rated H | Rated current Heating |

3.2.Szczegółowe dane jedn. zewn.

|  |  | EER | COP | Komb. (%) | RC C (kW) | RC H (kW) | Temp. C (C) | TC (kW) | Temp. G (C) | HC (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3,26 | 4,24 | 89,6 | 28,0 | 28,0 | 32,0 | 25,1 | 7,0 | 5,7 |
|  |  | 3,22 | 4,1 | 87,2 | 33,5 | 33,5 | 32,0 | 29,2 | 7,0 | 5,7 |

|  |  | Zasilanie | Rated C (A) | Rated H (A) | MCA (A) | MFA (A) | WxSxG (mm) | Masa (kg) | Czynnik chł. (kg) | Obraz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3N, 400V, 50Hz | 14.1 | 11.2 | 18,9 | 20 | 1428x1080x480 | 177,00 | 7,50 |  |
|  |  | 3N, 400V, 50Hz | 16.6 | 13.4 | 22,5 | 25 | 1428x1080x480 | 178,00 | 7,50 |  |

4.Schematy instalacji chłodniczej

4.1.Orurowanie AGREGAT 1

| Refrig R410A(kg) | 7,50 | Add Refrig R410A(kg) | 0,35 | Total Refrig R410A(kg) | 7,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2.Orurowanie AGREGAT 2

| Refrig R410A(kg) | 7,50 | Add Refrig R410A(kg) | 1,14 | Total Refrig R410A(kg) | 8,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.Schematy instalacji elektrycznej

5.1.Okablowanie AGREGAT 1

5.2.Okablowanie AGREGAT 1

5.3.Okablowanie AGREGAT 2

5.4.Okablowanie AGREGAT 2

6.Opcje

AGREGAT 1

|  |  | Typ | Ilość | Model | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prosty pilot przewodowy (z trybem pracy) | 1 |  |  |  |

AGREGAT 2

|  |  | Typ | Ilość | Model | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prosty pilot przewodowy (z trybem pracy) | 1 |  |  |  |

7.Szczegółowe dane rur / trójnika / rozgałęźnika

7.1.Szczegółowe dane trójnika

|  |  | UTP |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 |
|  |  | 1 |

7.2.Szczegółowe dane rozgałęźnika

7.3.Szczegółowe dane rur

|  |  | 9,52 | 12,70 | 19,05 | 22,22 | 28,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |

| Nazwa | Refrig R410A(kg) | Add Refrig R410A(kg) | Total Refrig R410A(kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| AGREGAT 1 | 7,50 | 0,35 | 7,85 |
| AGREGAT 2 | 7,50 | 1,14 | 8,64 |