1.Wykaz urządzeń

1.1.Wykaz urządzeń

| Ilość | Typ |
| --- | --- |
| 1 | J-IIIL Heat pump |
| 3 | Zwarty Kasetonowy |
| 1 | Pilot przewodowy (typ 2-żyłowy) |
| 3 | Maskownica |
| 1 | Trójnik |
| 1 | Trójnik |

1.2.Wykaz urządzeń 2 (Rury)

| Długość rury(m) |
| --- |
|  | 9,52 | 15,88 | 19,05 |
| Suma | 22,0 | 9,0 | 13,0 |

1.3.Wykaz urządzeń 3 (Kalkulacja dodatkowej ilości czynnika chłodniczego)

| Czynnik chł. | kg |
| --- | --- |
| R410A | 1,28 |

2.Szczegółowe dane jedn. wewn.

2.1.Tabela skrótów

|  |  | HC | Rzeczywista wydajność grzewcza (z kompensacją odszraniania) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wydajność powietrza | Przepływ powietrza dostępny dla niskiej i wysokiej prędkości wentylatora |
| RC C | Nominalna wydajność chłodnicza | ESP | Zewnętrzne ciśnienie statyczne |
| RC H | Nominalna wydajność grzewcza | Dźwięk | Ciśnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej prękości wentylatora |
| Temp. C | Temperatura wewnętrzna dla chłodzenia | MCA | Minimalny pobór prądu |
| Rq TC | Wymagana wydajność chłodnicza | WxSxG | Wysokość x Szerokość x Głębokość |
| TC | Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza | Masa | Masa urządzenia |
| Rq SC | Wymagana jawna moc chłodnicza | T. naw. C | Temperatura nawiewu dla chłodzenia |
| SC | Rzeczywista jawna moc chłodnicza | T. naw. G | Temperatura nawiewu dla grzania |
| Temp. G | Temperatura wewnętrzna dla grzania | HE | Pojemność wymiennika ciepła |
| Rq HC | Wymagana wydajność grzewcza (z kompensacją odszraniania) | Rated | Rated current |

2.2. pom. 1-08

| Nazwa |  | RC C (kW) | RC H (kW) | Temp. C (C/%) | Rq TC (kW) | TC (kW) | Rq SC (kW) | SC (kW) | Temp. G (C) | Rq HC (kW) | HC (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| j.wewn.1 |  | 7,1 | 8,0 | 27,0/43,4 | 1,0 | 7,1 | 1,0 | 5,2 | 21,0 | 1,0 | 7,2 |
| j.wewn.2 |  | 7,1 | 8,0 | 27,0/43,4 | 1,0 | 7,1 | 1,0 | 5,2 | 21,0 | 1,0 | 7,2 |
| j.wewn.3 |  | 7,1 | 8,0 | 27,0/43,4 | 1,0 | 7,1 | 1,0 | 5,2 | 21,0 | 1,0 | 7,2 |

| Nazwa |  | Wydajność powietrza (m3/h) | ESP (Pa) | Dźwięk (dB) | Rated (A) | MCA (A) | WxSxG (mm) | Masa (kg) | Obraz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| j.wewn.1 |  | Wysokie 1030 |  | 50 | 0.62 | 0,75 | 245x570x570 | 17,00 |  |
| j.wewn.2 |  | Wysokie 1030 |  | 50 | 0.62 | 0,75 | 245x570x570 | 17,00 |  |
| j.wewn.3 |  | Wysokie 1030 |  | 50 | 0.62 | 0,75 | 245x570x570 | 17,00 |  |

3.Szczegółowe dane jedn. zewn.

3.1.Tabela skrótów

|  |  | Temp. G | Temp. zewn. (termometru suchego) dla grzania |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | HC | Wydajność grzewcza |
| EER | Wskaźnik efektywności energetycznej | MCA | Minimalny pobór prądu |
| COP | Współczynnik efektywności energetycznej | MFA | Prąd głównego bezpiecznika (wyłącznika obwodowego) |
| RC C | Nominalna wydajność chłodnicza | WxSxG | Wysokość x Szerokość x Głębokość |
| RC H | Nominalna wydajność grzewcza | Masa | Masa urządzenia |
| Komb. | Odsetek połączeń | Czynnik chł. | Fabrycznie napełniona ilość czynnika |
| Temp. C | Temp. zewn. (termometru suchego) dla chłodzenia | Rated C | Rated current Cooling |
| TC | Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza | Rated H | Rated current Heating |

3.2.Szczegółowe dane jedn. zewn.

|  |  | EER | COP | Komb. (%) | RC C (kW) | RC H (kW) | Temp. C (C) | TC (kW) | Temp. G (C) | HC (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3,56 | 4,82 | 95,1 | 22,4 | 22,4 | 32,0 | 21,3 | 7,0 | 21,5 |

|  |  | Zasilanie | Rated C (A) | Rated H (A) | MCA (A) | MFA (A) | WxSxG (mm) | Masa (kg) | Czynnik chł. (kg) | Obraz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3N, 400V, 50Hz | 10.8 | 8.5 | 18,9 | 20 | 1428x1080x480 | 170,00 | 7,00 |  |

4.Schematy instalacji chłodniczej

4.1.Orurowanie pom. 1-08

| Refrig R410A(kg) | 7,00 | Add Refrig R410A(kg) | 1,28 | Total Refrig R410A(kg) | 8,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.Schematy instalacji elektrycznej

5.1.Okablowanie pom. 1-08

5.2.Okablowanie pom. 1-08

6.Opcje

pom. 1-08

| Nazwa |  | Typ | Ilość |  | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| j.wewn.1 |  | Pilot przewodowy (typ 2-żyłowy) | 1 |  | Maskownica | 1 |
| j.wewn.2 |  | Maskownica | 1 |  |  |  |
| j.wewn.3 |  | Maskownica | 1 |  |  |  |

7.Szczegółowe dane rur / trójnika / rozgałęźnika

7.1.Szczegółowe dane trójnika

Seria:

| UTP | UTP |
| --- | --- |
| 1 | 1 |

7.2.Szczegółowe dane rozgałęźnika

7.3.Szczegółowe dane rur

Seria:System

| 9,52 | 15,88 | 19,05 |
| --- | --- | --- |
| 22,0 | 9,0 | 13,0 |

| Refrig R410A(kg) | Add Refrig R410A(kg) | Total Refrig R410A(kg) |
| --- | --- | --- |
| 7,00 | 1,28 | 8,28 |