Wrocław 10.05.2019r

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przeglądy i konserwacja systemów pożarowych w lokalizacjach Borowska, M. C. Skłodowska.

Pakiet 1 – Przegląd i kalibracja głowic gazometrycznych stacjonarnego systemu detekcji gazu propan – butan

Pakiet 2 – Przegląd i kalibracja głowic gazometrycznych stacjonarnego systemu detekcji acetylenu

Pakiet 3 – Przegląd i kalibracja głowic gazometrycznych stacjonarnego systemu detekcji par cieczy i gazów

Pakiet 4 – Badanie ciśnienia i wydajności sieci hydrantowej,

Pakiet 5 –  Przegląd i konserwacja Systemu Sygnalizacji Pożaru,

Pakiet 6 –  Przegląd i konserwacja Systemu Oświetlenia Ewakuacyjnego i Awaryjnego,

Pakiet 7 -  Bieżąca naprawa  systemów  oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Pakiet 8 -  Comiesięczny przegląd lamp awaryjnych i ewakuacyjnych – test A

Pakiet 9 –  Przegląd i konserwacja Systemu Oddymiania,

Pakiet 10 –  Przegląd i konserwacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania (DSO).

Pakiet 11 – Przegląd i konserwacja pompowni pożarowych w budynkach A,FA,B,FB,K,J1,

Pakiet 12 –  Przegląd i konserwacja sieci tryskaczowej w budynku J,

Pakiet 13 – Przegląd , legalizacja i remont podręcznego sprzętu gaśniczego,

Pakiet 14 – Przegląd i konserwacja drzwi i przegrody (pożarowe, dymowe)

Pakiet 15 – Dostawa podręcznego sprzętu gaśniczego, kocy gaśniczych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Konserwacja i usługi serwisowe systemu przeciwpożarowego przeprowadzane będą wg poniższych założeń i zgodnie 
z zakresem i wymogami DTR producentów.

- Stacjonarny System detekcji gazu (propan-butan) typ EWT(v-6) UNIGAS/P ZPHU SAPEL (częstotliwość 
 przeglądu i konserwacji raz na rok); producent Z.P.H.U Sapel. (Pakiet nr 1)

- Sprawdzenie wzrokowe systemu detekcji.

- Konserwacja systemu.

- Kalibracja głowic gazometrycznych w ilości – 3 szt.

- Sprawdzenie poprawności działania centralki alarmowej.

Ustawienie wartości progów alarmowych 10/30% DGW (medium kalibracyjne: propan-butan).

- Sprawdzenie elementów wykonawczych automatyki.

- Wywołanie alarmu zgodnie z założeniami progów alarmowych.

Zestawienie elementów stacjonarnego systemu detekcji gazu (propan –butan) podano w załączniku nr 1.

Wymagania w stosunku do kontrahentów- posiadanie wiedzy, doświadczenia  ,uprawnień serwisowych do obsługi stacjonarnych systemów detekcji firmy SAPEL.

Do wszystkich wymienionych czynności serwisowo-kontrolnych Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zgodnie z art.29.ust 3a Ustawy prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie Wykonawca złoży oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o prace.

Terminy zakończenia poszczególnych przeglądów  – zgodnie z harmonogramem  prowadzenia prac, termin dostarczenia protokołów i raportów z przeprowadzonego  przeglądu, potwierdzonych przez  uprawnionego pracownika Zamawiającego  w terminie do 10 dni roboczych licząc  od dnia  zakończenia prac

W przypadku naprawy, która wymaga użycia części zamiennych, koszt części zamiennych użytych do naprawy pokrywa Zamawiający (nie dotyczy urządzeń i instalacji w okresie gwarancyjnym oraz wszelkich materiałów eksploatacyjnych).

- Stacjonarny system detekcji gazu (acetylen) typ Gazex – moduł alarmowy MD-4.2….) Pracownia Spektrofotometrii Absorpcji Atomowej  częstotliwość przeglądu raz na rok (Pakiet nr 2)

- sprawdzenie wzrokowe systemu detekcji

- Konserwacja systemu

- Kalibracja głowic gazem wzorcowym

- Sprawdzenie poprawności działania centralki alarmowej

- Ustawienie wartości progów alarmowych  (medium kalibracyjne acetylen)

- Sprawdzenie elementów wykonawczych automatyki

- Wywołanie alarmu zgodnie z założeniami progów alarmowych.

Zestawienie elementów stacjonarnego systemu detekcji gazu (acetylen) podano w załączniku nr 1.

Wymagania w stosunku do kontrahentów- posiadanie wiedzy, doświadczenia  ,uprawnień serwisowych do obsługi stacjonarnych systemów detekcji .

Do wszystkich wymienionych czynności serwisowo-kontrolnych Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zgodnie z art.29.ust 3a Ustawy prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie Wykonawca złoży oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o prace.

Terminy zakończenia poszczególnych przeglądów  – zgodnie z harmonogramem  prowadzenia prac, termin      dostarczenia protokołów i raportów z przeprowadzonego  przeglądu, potwierdzonych przez  uprawnionego pracownika Zamawiającego  w terminie do 10 dni roboczych licząc  od dnia  zakończenia prac.

W przypadku naprawy, która wymaga użycia części zamiennych, koszt części zamiennych użytych do naprawy pokrywa Zamawiający (nie dotyczy urządzeń i instalacji w okresie gwarancyjnym oraz wszelkich materiałów eksploatacyjnych).

- Przegląd i kalibracja głowic gazometrycznych stacjonarnego systemu detekcji par cieczy palnych (aceton, benzyna) typ GWT V-6 Unigas/P, ZPHU SAPEL częstotliwość przeglądu raz na rok  (Pakiet nr 3)

- sprawdzenie wzrokowe systemu detekcji

- Konserwacja systemu

- Kalibracja głowic gazami wzorcowymi

- Sprawdzenie działania centrali alarmowej

- Ustawienie wartości progów alarmowych 10/30 DGW (medium kalibracyjne benzyna, aceton)

- Sprawdzenie elementów wykonawczych automatyki.

- Wywołanie alarmu zgodnie z założeniami progów alarmowych

Zestawienie elementów stacjonarnego systemu detekcji par cieczy palnych (aceton, benzyna) podano w załączniku nr 1.

Wymagania w stosunku do kontrahentów- posiadanie wiedzy, doświadczenia  ,uprawnień serwisowych do obsługi stacjonarnych systemów detekcji firmy SAPEL

Do wszystkich wymienionych czynności serwisowo-kontrolnych Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zgodnie z art.29.ust 3a Ustawy prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie Wykonawca złoży oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o prace.

Terminy zakończenia poszczególnych przeglądów  – zgodnie z harmonogramem  prowadzenia prac, termin dostarczenia protokołów i raportów z przeprowadzonego  przeglądu, potwierdzonych przez  uprawnionego pracownika Zamawiającego  w terminie do 10 dni roboczych licząc  od dnia  zakończenia prac.

W przypadku naprawy, która wymaga użycia części zamiennych, koszt części zamiennych użytych do naprawy pokrywa Zamawiający (nie dotyczy urządzeń i instalacji w okresie gwarancyjnym oraz wszelkich materiałów eksploatacyjnych).

- Sieć hydrantowa zewnętrzna oraz wewnętrzna, częstotliwość przeglądu raz na rok. (Pakiet nr 4)

- hydranty zewnętrzne

- oględziny zewnętrzne hydrantu i zaworu odcinającego,

- przepłukanie komory hydrantu,

- pomiar ciśnienia statycznego i dynamicznego,

- sprawdzenie skuteczności odwodnienia hydrantu.

- przesmarowanie zasuwy hydrantu

- hydranty wewnętrzne

- sprawdzenie wzrokowe hydrantu,

- sprawdzenie stanu oznakowania hydrantu,

- sprawdzenie stanu zamocowania hydrantu do ściany,

- pomiar ciśnienia statycznego i dynamicznego,

- sprawdzenie stanu węża,

- sprawdzenie stanu zacisków,

- sprawdzenie stanu technicznego zwijadła, stan pracy zwijadła,

- sprawdzenie stanu zaworu odcinającego,

- sprawdzenie stanu przewodów rurowych,

- sprawdzenie stanu szafki hydrantowej,

- sprawdzenie stanu technicznego prądownicy.

Zestawienie ilości hydrantów wewnętrznych  podano w załączniku nr 1.

Wymagania w stosunku do kontrahentów- posiadanie wiedzy, doświadczenia ,uprawnień serwisowych do konserwacji sieci hydrantowej.

Do wszystkich wymienionych czynności serwisowo-kontrolnych Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zgodnie z art.29.ust 3a Ustawy prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie Wykonawca złoży oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o prace.

Terminy zakończenia poszczególnych przeglądów  – zgodnie z harmonogramem  prowadzenia prac, termin    dostarczenia protokołów i raportów z przeprowadzonego  przeglądu, potwierdzonych przez  uprawnionego pracownika Zamawiającego  w terminie do 10 dni roboczych licząc  od dnia  zakończenia prac

W przypadku naprawy, która wymaga użycia części zamiennych, koszt części zamiennych użytych do naprawy pokrywa Zamawiający (nie dotyczy urządzeń i instalacji w okresie gwarancyjnym oraz wszelkich materiałów eksploatacyjnych).

5 .  ASSP – Automatyczny System Sygnalizacji Pożaru (częstotliwość przeglądów i konserwacji: raz na rok); producent SCHRACK – SECONET (w rozbiciu kwartalnym - 25% urządzeń na kwartał).(Pakiet nr 5)

- Sprawdzenie wzrokowe stanu połączeń kablowych oraz innych urządzeń i sprzętu w celu potwierdzenia ich sprawności..

- Dokonywanie oględzin mających na celu ustalenie aktualnego stanu instalacji tzn., czy 
w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub zmiany w przeznaczeniu pomieszczeń, mogące mieć wpływ na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne.

- Sprawdzenie połączeń zasilania podstawowego.

- Sprawdzenie kontrolne akumulatorów.

- Sprawdzenie obwodów zasilających.

- Sprawdzenie akumulatorów w centralach.

- Sprawdzenie liczników alarmowych.

- Wykonanie testu wskaźników optycznych i sygnalizatorów akustycznych.

- Sprawdzenie zaprogramowanych czasów przetwarzania (opóźnienie, pamięć sygnału alarmowego).

- Wyczyszczenie central.

- Sprawdzenie stanu drukarek protokołujących oraz stanu taśmy (tonerów)/papieru, a w razie potrzeby dokonanie uzupełnień.

- Sprawdzenie, poprawienie lub uzupełnienie opisów detektorów dymowych i ręcznych ostrzegaczy pożarowych w przypadku braku opisać.

- Usunięcie innych uszkodzeń, w razie potrzeby wymiana poszczególnych kart.

- Sprawdzenie i ew. uzupełnienie oznaczeń detektorów.

- Programowanie zmian w systemie wizualizacji Secolog w cenie przeglądu

- Wysterowanie wszystkich klap pożarowych na systemie wentylacji i klimatyzacji i innych elementów wymagających wysterowania – zarejestrowanie nieprawidłowości w systemie wizualizacji.

- Fizyczne spowodowanie zadziałania co najmniej 25% czujek oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych systemu ASSP w ciągu kwartału (w ciągu roku 100%).

- Sprawdzenie, czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze 
i pomocnicze.

- Sprawdzenie stanu szybek przycisków ręcznych ROP, w razie uszkodzeń ich wymiana.

- Sprawdzenie stopnia zabrudzenia czujek dymowych w przypadku stwierdzenia ich zabrudzenia – czyszczenie i ponowne sprawdzenie.

- Sprawdzenie transmisji sygnałów: alarmu pożarowego i uszkodzenia ogólnego do stacji monitorowania..

- W przypadku stwierdzenia wadliwego jej działania naprawa lub wymiana elementu systemu.

- Sprawdzenie sygnałów monitorujących stany urządzeń zewnętrznych (sygnały wejściowe centrali SSP) – 25% na kwartał.

- Sprawdzenie sygnałów sterujących wyjściowych (wysterowania testowe urządzeń zewnętrznych) – 25% na kwartał.

- Sporządzenie raportu z przeprowadzonego przeglądu - raport powinien zawierać:

a) spis elementów poddanym pobudzeniom testowym,

b) listę nieprawidłowości odnotowanych podczas przeglądu.

Zestawienie elementów ASSP podano w załączniku nr 1.

Wymagania w stosunku do kontrahentów:

- Autoryzacja firmy SCHRACK-SECONET w zakresie: montażu, serwisowania i programowania central pożarowych, dla podmiotu gospodarczego oraz imiennie dla pracowników przewidzianych do realizacji zadania.

- Pozostałe (inne) uwarunkowania:

  - czas reakcji na telefoniczne zgłoszenie usunięcia powstałych uszkodzeń – 4 godziny,

  - posiadanie odpowiednich zapasów magazynowych (części zamiennych), pozwalających na bieżącą naprawę i usuwanie usterek systemu p. poż – oświadczenie

Do wszystkich wymienionych czynności serwisowo-kontrolnych Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zgodnie z art.29.ust 3a Ustawy prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie Wykonawca złoży oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o prace.

Terminy zakończenia poszczególnych przeglądów  – zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac, termin dostarczenia protokołów i raportów z przeprowadzonego przeglądu , potwierdzonych przez uprawnionego pracownika Zamawiającego do 10 dni roboczych licząc od dnia zakończenia prac.

W przypadku naprawy, która wymaga użycia części zamiennych, koszt części zamiennych użytych do naprawy pokrywa Zamawiający (nie dotyczy urządzeń i instalacji w okresie gwarancyjnym oraz wszelkich materiałów eksploatacyjnych).

Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania wszystkich wykonanych prac, kontroli i przeprowadzonych sprawdzeń w stosownej dokumentacji systemów, a w przypadku braku w/w dokumentacji do jej założenia.

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania i świadczenia usług stałego pogotowia serwisowego. Koszty dojazdu 
i robocizny ekipy serwisowej pokrywa Wykonawca.

6. System oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (częstotliwość: jeden raz w roku); Producent opraw HYBRYD. (Pakiet nr 6)

- Wykonanie oględzin lamp pod względem rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, oczyszczenie kloszy i wnętrza lamp, uzupełnienie brakujących kloszy, znaków ,świetlówek.( w ramach prowadzonego przeglądu).

- Weryfikacja ilości lamp zadeklarowanych na poszczególnych liniach komunikacyjnych central.

- Weryfikacja ogólnej konfiguracji central oraz sprawdzenie komunikacji z poszczególnymi elementami systemu.

- Wykonanie oględzin tablic elektrycznych z obwodami zasilającymi lampy ewakuacyjne, sprawdzenie  opisów  obwodów.

- Sprawdzenie czasów przełączania oświetlenia na pracę awaryjną po zaniku napięcia podstawowego, wyłączenia napięcia wykonywać: kolejno w podrozdzielniach oświetlenia podstawowego. Próby można wykonać w porze dziennej.

- Czas przełączenia na pracę awaryjną powinien wynosić:
     - na drodze ewakuacyjnej i w strefie otwartej – do 5 s,
     - w strefie wysokiego ryzyka – do 0,2 s.

- Sprawdzenie natężenia oświetlenia awaryjnego.

- Pomiar należy wykonać przy pomocy luksomierza w porze po zapadnięciu zmroku, przy wyłączonym oświetleniu podstawowym oraz braku oświetlenia zewnętrznego.
Minimalne natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej 1 Lx, a w strefie wysokiego ryzyka 10% oświetlenia podstawowego (nie mniej niż 15 Lx).

- Sprawdzenie działania oświetlenia awaryjnego poprzez wyłączenie zasilania budynku przyciskiem wyłącznika przeciwpożarowego. Próbę można wykonać w porze dziennej w sobotę lub niedzielę po uzgodnieniu z Głównym Energetykiem USK lub osobami przez niego upoważnionymi (szczegółowe uzgodnienia na piśmie).

- Roczny (po 12 miesiącach) – corocznie wykonać  test pełno okresowy połączony z pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wyników.

- Sporządzenie raportu z przeprowadzonego przeglądu;

a) Spis elementów poddanych przeglądowi;

b) Listę nieprawidłowości odnotowanych podczas przeglądu.

Zestawienie elementów Systemu Oświetlenia awaryjnego podano w załączniku nr 1

Na wszelkie dokonane przeglądy należy sporządzić stosowne raporty w 2 egz. Wszystkie wyłączenia czy przełączenia można dokonywać po ich uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Głównego Energetyka USK lub osobę przez niego upoważnioną (szczegółowe uzgodnienia na piśmie).

Wymagania w stosunku do kontrahentów:

- Certyfikat w zakresie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego producenta opraw firmy HYBRYD.

- Znajomość konfiguracji obsługi i programowania central monitorowania lamp oświetlenia „Hybryd” – H-200/U oraz 
H-300 C,

- Praktyczne umiejętności naprawy modułów lamp, umiejętność diagnozy uszkodzeń lamp oraz  umiejętność naprawy w warunkach warsztatowych ( na czas naprawy opraw oświetleniowych wykonawca ma obowiązek dostarczenia  sprawnej lampy zastępczej  o takich samych parametrach),

- Pozostałe (inne) uwarunkowania:

- czas reakcji na telefoniczne zgłoszenie usunięcia powstałych uszkodzeń – 4 godziny;

- posiadanie odpowiednich zapasów magazynowych (części zamiennych), pozwalających na bieżącą naprawę ( w tym lamp zamontowanych na obiektach) - oświadczenie

Do wszystkich wymienionych czynności serwisowo-kontrolnych Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zgodnie z art.29.ust 3a Ustawy prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie Wykonawca złoży oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o prace.

Terminy zakończenia poszczególnych przeglądów  – zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac, termin dostarczenia protokołów i raportów z przeprowadzonego przeglądu , potwierdzonych przez uprawnionego pracownika Zamawiającego do 10 dni roboczych licząc od dnia  zakończenia prac.

W przypadku naprawy, która wymaga użycia części zamiennych (za wyjątkiem świetlówek, znaków fluorescencyjnych, brakujących kloszy lamp), koszt części zamiennych użytych do naprawy pokrywa Zamawiający (nie dotyczy urządzeń 
i instalacji w okresie gwarancyjnym, oraz wszelkich materiałów eksploatacyjnych).

Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania wszystkich wykonanych prac, kontroli i przeprowadzonych sprawdzeń w stosownej dokumentacji systemów, a w przypadku braku w/w dokumentacji do jej założenia.

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania i świadczenia usług stałego pogotowia serwisowego. Koszty dojazdu 
i robocizny ekipy serwisowej pokrywa Wykonawca.

7. Bieżąca naprawa systemów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego jeden raz do roku. Dostawa i montaż  – (Pakiet nr 7).

- Zestawienie elementów systemów oświetlenia (awaryjne i ewakuacyjne) podano w załączniku nr 1.

- Wymagania w stosunku do kontrahentów – posiadanie wiedzy, doświadczenia oraz certyfikatu w zakresie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego producenta opraw firmy Hybryd oraz znajomość konfiguracji obsługi i programowania central monitorowania lamp oświetlenia „Hybryd” – H-200/U oraz H-300 C

- Znajomość budowy oraz  umiejętność naprawy modułów awaryjnych Hybryd wszystkich typów

- Udzielenie gwarancji min 12 miesięcy na dostarczony towar i wykonane prace montażowe.

Do wszystkich wymienionych czynności naprawczych i serwisowo - kontrolnych Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zgodnie z art.29.ust 3a Ustawy prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie Wykonawca złoży oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o prace.

Terminy zakończenia poszczególnych przeglądów  – zgodnie z harmonogramem  prowadzenia prac, termin dostarczenia protokołów i raportów z przeprowadzonego  przeglądu, potwierdzonych przez  uprawnionego pracownika Zamawiającego  w terminie do 10 dni roboczych licząc  od dnia  zakończenia prac

8.  Co miesięczny przegląd lamp awaryjnych i ewakuacyjnych (tzw. test A) (Pakiet nr 8).

- Comiesięczne - włączenie w trybie pracy awaryjnej każdej oprawy i każdego oświetlanego znaku ewakuacyjnego (wybranych stref Szpitala-), poprzez symulacje awarii zasilania oświetlenia podstawowego w centralach (budynki A, FA, H) oraz wyłączenie zasilania podstawowego 
w pozostałych budynkach (po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Głównego Energetyka lub osobę przez niego upoważnioną)  na okres wystarczający do sprawdzenia czy każda oprawa świeci. W tym czasie należy sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie wszystkich opraw oświetlenia awaryjnego i podświetlanych znaków ewakuacyjnych – w przypadku stwierdzenia niesprawnych świetlówek – wymiana.

- Zestawienie elementów systemów oświetlenia (awaryjne i ewakuacyjne) podano w załączniku nr 1.

- W wyniku testu należy wykonać nast. prace:

      - Test świecenia lamp

      - Wymiana uszkodzonych świetlówek w obudowach lamp-dostawa świetlówek po stronie Wykonawcy

      - Załączenie odwodów w stan pracy awaryjnej

      - Zmierzenie czasu świecenia lamp na poszczególnych odwodach

      - Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego testu (zgodnie ze wzorem)

Wymagania w stosunku do kontrahentów:

- Posiadanie wiedzy, doświadczenia oraz certyfikatu w zakresie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego producenta opraw firmy Hybryd oraz znajomość konfiguracji obsługi i programowania central monitorowania lamp oświetlenia „Hybryd” – H-200/U oraz H-300 C

- Znajomość budowy oraz  umiejętność naprawy modułów awaryjnych Hybryd wszystkich typów

Do wszystkich wymienionych czynności naprawczych i serwisowo - kontrolnych Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zgodnie z art.29.ust 3a Ustawy prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie Wykonawca złoży oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o prace.

Terminy zakończenia poszczególnych przeglądów  – zgodnie z harmonogramem  prowadzenia prac, termin dostarczenia protokołów i raportów z przeprowadzonego  przeglądu, potwierdzonych przez  uprawnionego pracownika Zamawiającego  w terminie do 10 dni roboczych licząc  od dnia  zakończenia prac.

- System Oddymiania Producent D+H , (częstotliwość: dwa razy w roku) . (Pakiet nr 9).

- Sprawdzenie połączeń zasilania podstawowego 230V

- Kontrola wskazań diod kontrolnych oraz bezpieczników centrali umieszczonych na płycie głównej.

- Kontrola napięcia ładowania akumulatorów.

- Sprawdzenie kontrolne akumulatorów

- Kontrola  zasilania awaryjnego.

- Kontrola mocowania okablowania urządzeń peryferyjnych.

- Kontrola centrali pod kątem uszkodzeń mechanicznych płyty głównej oraz obudowy.

- Czyszczenie obudowy centrali.

- Testowanie centrali poprzez kontrolne uruchomienie i kasowanie alarmu wywołanego z urządzeń peryferyjnych.

- Testowanie siłowników poprzez kontrolne uruchomienie z centralki sterującej.

- Konserwacja łańcucha lub zębatki siłownika.

- Kontrola siłownika pod kątem uszkodzeń mechanicznych obudowy,

- Czyszczenie obudowy.

- Testowanie czujki poprzez kontrolne uruchomienie za pomocą gazu testowego.

- Czyszczenie czujki.

- Kontrola czujki pod kątem uszkodzeń mechanicznych,

- Kontrola mocowania przewodów czujki.

- Testowanie przycisku poprzez kontrolne uruchomienie i skasowanie alarmu.

- Kontrola wskazań diod sygnalizacyjnych przycisku.

- Kontrola przycisku pod kątem uszkodzeń mechanicznych oraz czyszczenie przycisku.

- Kontrola konsol mocujących siłownik do okna, klapy dymowej.

- Kontrola ciągłości powłoki klapy i uszczelek.

- Kontrola ręcznego otwarcia za pomocą przycisków oddymiania, przewietrzania 100% urządzeń

- Kontrola automatycznego zadziałania podczas testów alarmowych.

- W razie stwierdzenia uszkodzenia konieczność naprawy lub wymiana elementu systemu.

- Sporządzenie raportu z przeprowadzonego przeglądu – raport powinien zawierać:

a) Spis elementów poddanych sprawdzeniu;

b) Listę nieprawidłowości odnotowanych podczas przeglądu.

Zestawienie elementów Systemu Oddymiania podano w załączniku nr 1.

Wymagania w stosunku do kontrahentów:

- Certyfikat firmy D+H   w zakresie oddymiania.

2. Znajomość konfiguracji i obsługi central oddymiania.

3.Pozostałe (inne ) uwarunkowania:

  - czas reakcji na telefoniczne zgłoszenie usunięcia powstałych uszkodzeń – 4 godziny;

  - posiadanie odpowiednich zapasów magazynowych (części zamiennych), pozwalających na bieżącą naprawę i usuwanie usterek systemu p.poż. – oświadczenie;

Do wszystkich wymienionych czynności serwisowo-kontrolnych Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zgodnie z art.29.ust 3a Ustawy prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie Wykonawca złoży oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o prace.

W przypadku naprawy, która wymaga użycia części zamiennych, koszt części zamiennych użytych do naprawy pokrywa Zamawiający (nie dotyczy urządzeń i instalacji w okresie gwarancyjnym, oraz wszelkich materiałów eksploatacyjnych tj, świetlówek, kloszy , znaków fluorescencyjnych).

Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania wszystkich wykonanych prac, kontroli i przeprowadzonych sprawdzeń w stosownej dokumentacji systemów, a w przypadku braku w/w dokumentacji do jej założenia.

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania i świadczenia usług stałego pogotowia serwisowego. Koszty dojazdu 
i robocizny ekipy serwisowej pokrywa Wykonawca.

Terminy zakończenia poszczególnych przeglądów  – zgodnie z harmonogramem  prowadzenia prac, termin dostarczenia protokołów i raportów z przeprowadzonego  przeglądu, potwierdzonych przez  uprawnionego pracownika Zamawiającego  w terminie do 10 dni roboczych licząc  od dnia  zakończenia prac

- System DSO –  Dźwiękowy System Ostrzegania Producent Bosch (częstotliwość przeglądów i konserwacji jeden raz do roku). (Pakiet nr 10).

- Sprawdzenie wzrokowe, sprawdzenie połączeń kablowych oraz sprawności sprzętu pod kątem uszkodzeń i zabezpieczeń.

- Przeprowadzenie testów poprawnego działania systemu (wyzwolenie systemu w trybie automatycznym, sterowanie z systemu SAP oraz sprawdzenie zadziałania systemu z pulpitu ewakuacyjnego) w Lokalnym Centrum Nadzoru

po wcześniejszym uzgodnieniu ze St. Specjalistą ds. Ochrony P. Poż. oraz użytkownikami stref.

- Sprawdzenie poprawności zapisanego komunikatu ewakuacyjnego – dokonanie ewentualnych zmian treści komunikatów oraz wysterowania do stref pożarowych.

- Przegląd 100% głośników pod względem stanu technicznego oraz słyszalności i zrozumiałości komunikatów za pomocą specjalnego komunikatu testowego , w przypadku braku słyszalności głośnika sprawdzenie jego stanu technicznego oraz naprawa.

- Przegląd i czyszczenie szaf sterujących, wzmacniaczy, zasilaczy i odtwarzaczy z kurzu i innych zabrudzeń.

- Sprawdzenie połączeń oraz stanu zasilania podstawowego.

- Sprawdzenie stanu akumulatorów.

- Sprawdzenie pojemności akumulatorów

- Sprawdzenie funkcjonalności stacji mikrofonowych.

- Sprawdzenie logów zdarzeń.

- Sprawdzenie poszczególnych linii głośnikowych podczas nadawania tła muzycznego oraz komunikatów – 100 % linii  .

- Sprawdzenie konfiguracji systemu.

- Analiza usterek wskazywanych przez system – programowa analiza konfiguracji oraz poprawności działania systemu- umiejętność programowania systemu.

- W razie stwierdzenia uszkodzeń konieczność naprawy lub wymiana elementu systemu.

- Sporządzenie raportu z przeprowadzonego przeglądu – raport powinien zawierać:

a) Spis elementów poddanych sprawdzeniu;

b) Listę nieprawidłowości odnotowanych podczas przeglądu.

Zestawienie elementów DSO podano w załączniku nr 1.

Wymagania w stosunku dla kontrahentów:

- Certyfikat w zakresie; montażu, serwisowania i programowania dźwiękowych systemów ostrzegania (DSO) producenta urządzeń firmy Bosch.

- Pozostałe (inne) uwarunkowania:

- czas reakcji na telefoniczne zgłoszenie usunięcia powstałych uszkodzeń – 4 godziny;

- posiadanie odpowiednich zapasów magazynowych (części zamiennych), pozwalających na bieżącą naprawę 
i usuwanie usterek systemu p.poż – oświadczenie;

Do wszystkich wymienionych czynności serwisowo-kontrolnych Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zgodnie z art.29.ust 3a Ustawy prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie Wykonawca złoży oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o prace.

Terminy zakończenia poszczególnych przeglądów  – zgodnie z harmonogramem  prowadzenia prac, termin dostarczenia protokołów i raportów z przeprowadzonego  przeglądu, potwierdzonych przez  uprawnionego pracownika Zamawiającego  w terminie do 10 dni roboczych licząc  od dnia  zakończenia prac

W przypadku naprawy, która wymaga użycia części zamiennych, koszt części zamiennych użytych do naprawy pokrywa Zamawiający (nie dotyczy urządzeń i instalacji w okresie gwarancyjnym, oraz wszelkich materiałów eksploatacyjnych).

Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania wszystkich wykonanych prac, kontroli i przeprowadzonych sprawdzeń w stosownej dokumentacji systemów, a w przypadku braku w/w dokumentacji do jej założenia.

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania i świadczenia usług stałego pogotowia serwisowego. Koszty dojazdu 
i robocizny ekipy serwisowej pokrywa Wykonawca.

11.Pompownie pożarowe A, FA, B, FB, K, J1 , producent Vilo (częstotliwość 1 raz do roku) . (Pakiet nr 11)

- Sprawdzenie hałasu, kierunku obrotów, swobodnego ruchu pompy.

- Kontrola uszczelnienia mechanicznego.

- Sprawdzenie zacisków przyłączeniowych pompy.

- Sprawdzenie stanu zasuwy pod względem szczelności.

- Kontrola funkcji braku wody.

- Sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie ciśnienia wstępnego w naczyniu przeponowym.

- Kontrola manometru.

- Sprawdzenie nastawy wyłącznika prądowego.

- Sprawdzenie czujnika ciśnienia.

- Kontrola cichobieżności części pompowej i łożyskowej.

- Sprawdzenia funkcjonowania wentylatora, zamocowania zacisków.

- Sprawdzenia funkcjonowania automatyki pompy w tym ustawienie parametrów pracy.

Zestawienie pompowni podano w załączniku nr 1.

Wymagania w stosunku do kontrahentów:

Posiadanie  wiedzy, doświadczenia oraz uprawnień serwisowych i stosownych certyfikatów firmy Vilo.

Do wszystkich wymienionych czynności serwisowo-kontrolnych Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zgodnie z art.29.ust 3a Ustawy prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie Wykonawca złoży oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o prace.

Terminy zakończenia poszczególnych przeglądów  – zgodnie z harmonogramem  prowadzenia prac, termin dostarczenia protokołów i raportów z przeprowadzonego  przeglądu, potwierdzonych przez  uprawnionego pracownika Zamawiającego  w terminie do 10 dni roboczych licząc  od dnia  zakończenia prac.

W przypadku naprawy, która wymaga użycia części zamiennych, koszt części zamiennych użytych do naprawy pokrywa Zamawiający (nie dotyczy urządzeń i instalacji w okresie gwarancyjnym oraz wszelkich materiałów eksploatacyjnych).

12.Sieć tryskaczowa budynek J producent Vilo (częstotliwość 2 razy do roku). (Pakiet nr 12).

- Sprawdzenie hałasu, kierunku obrotów, swobodnego ruchu pompy.

- Kontrola uszczelnienia mechanicznego.

- Sprawdzenie zacisków przyłączeniowych pompy.

- Sprawdzenie stanu zasuwy pod względem szczelności.

- Kontrola funkcji braku wody.

- Sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie ciśnienia wstępnego w naczyniu przeponowym.

- Kontrola manometru.

- Sprawdzenie nastawy wyłącznika prądowego.

- Sprawdzenie czujnika ciśnienia.

- Kontrola cichobieżności części pompowej i łożyskowej.

- Sprawdzenia funkcjonowania wentylatora, zamocowania zacisków.

- Sprawdzenie stanu główek tryskaczowych w strefach Szpitala.

- Sprawdzenie wysterowań p.poż poszczególnych sekcji tryskaczowych.

- Odwodnienie i ponowne napełnienie sieci.

- Sprawdzenie funkcjonowania automatyki pompy w tym ustawienie parametrów pracy.

Zestawienie urządzeń sieci tryskaczowej podano w załączniku nr 1.

Wymagania w stosunku do kontrahentów:

Posiadanie wiedzy, doświadczenia oraz uprawnień serwisowych  i stosownych  certyfikatów firmy Vilo.

Do wszystkich wymienionych czynności serwisowo-kontrolnych Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zgodnie z art.29.ust 3a Ustawy prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie Wykonawca złoży oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o prace.

Terminy zakończenia poszczególnych przeglądów  – zgodnie z harmonogramem  prowadzenia prac, termin dostarczenia protokołów i raportów z przeprowadzonego  przeglądu, potwierdzonych przez  uprawnionego pracownika Zamawiającego  w terminie do 10 dni roboczych licząc  od dnia  zakończenia prac.

W przypadku naprawy, która wymaga użycia części zamiennych, koszt części zamiennych użytych do naprawy pokrywa Zamawiający (nie dotyczy urządzeń i instalacji w okresie gwarancyjnym oraz wszelkich materiałów eksploatacyjnych).

13.  Przegląd, legalizacja, remont podręcznego sprzętu gaśniczego Producenci różni (częstotliwość jeden raz do roku). (Pakiet nr 13).

- Sprawdzenie stanu plomb.

- Sprawdzenie  stanu zbiornika.

- Sprawdzenie stanu wskazań manometru i ciśnienia w gaśnicy zgodnie z DTR

- Sprawdzenie osprzętu gaśnicy (wężyki, połączenia gwintowe, dźwignia, zawleczka).

- Sprawdzenie kontrolki gaśnicy.

- Remont podręcznego sprzętu gaśniczego zgodnie z DTR.

Zestawienie elementów podręcznego sprzętu gaśniczego podano w załączniku nr 1

Wymagania w stosunku do kontrahentów-

Posiadanie wiedzy, doświadczenia  ,uprawnień serwisowych do obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego producentów sprzętu gaśniczego.

Do wszystkich wymienionych czynności serwisowo-kontrolnych Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zgodnie z art.29.ust 3a Ustawy prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie Wykonawca złoży oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o prace.

Terminy zakończenia poszczególnych przeglądów  – zgodnie z harmonogramem  prowadzenia prac, termin dostarczenia protokołów i raportów z przeprowadzonego  przeglądu, potwierdzonych przez  uprawnionego pracownika Zamawiającego  w terminie do 10 dni roboczych licząc  od dnia  zakończenia prac.

W przypadku naprawy, która wymaga użycia części zamiennych, koszt części zamiennych użytych do naprawy pokrywa Zamawiający (nie dotyczy urządzeń i instalacji w okresie gwarancyjnym oraz wszelkich materiałów eksploatacyjnych.

14. Przegląd i konserwacja drzwi i przegrody (pożarowe, dymowe) w budynkach USK (Pakiet nr 14)

Podstawowe standardowe czynności przewidziane w trakcie prowadzonych przeglądów:

- - kontrola kompletności drzwi i ich osprzętu

- - Kontrola kompletności oznakowania identyfikacyjnego drzwi (tabliczki znamionowe)

- - Ocena swobody ruchu drzwi

- - Kontrola kompletności i poprawności uszczelek

- - Kontrola poprawności funkcji zamykania drzwi (kolejność zamykania drzwi dwuskrzydłowych – RKZ)

- - Weryfikacja siły niezbędnej do otwarcia drzwi – ewentualna regulacja samozamykacza

- - Sprawdzenie poprawności wszystkich elementów zamka ( klamka nieaktywna)

- - Kontrola poprawności działania pozostałych elementów osprzętu drzwi (kasety, sygnalizatory, zwory itp.)

- Kontrola funkcjonowania zasilaczy oraz stanu akumulatorów.

- Sprawdzenie poprawności zadziałania drzwi wpiętych w automatykę w automatykę SSP w przypadku zainicjowania alarmu pożarowego II stopnia oraz programowo z centrali alarmu pożaru.

- - Kontrola funkcjonowania zawiasów i ich mocowania w ościeżnicy ew. regulacja

- - Kontrola osadzenia ościeżnicy

- - Czyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz smarowanie zawias i elementów zamka

- - Sporządzenie protokołu z przeglądu

Uwaga : ilość czynności niezbędnych do wykonania może ulec zmianie – zgodnie z DTR poszczególnych producentów drzwi

Wymagania w stosunku do kontrahentów:

Posiadanie wiedzy, doświadczenia oraz uprawnień serwisowych do prowadzenia przeglądów i konserwacji drzwi p.poż i przegród dymowych.

Do wszystkich wymienionych czynności serwisowo-kontrolnych Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zgodnie z art.29.ust 3a Ustawy prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie Wykonawca złoży oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o prace.

Terminy zakończenia poszczególnych przeglądów  – zgodnie z harmonogramem  prowadzenia prac, termin dostarczenia protokołów i raportów z przeprowadzonego  przeglądu, potwierdzonych przez  uprawnionego pracownika Zamawiającego  w terminie do 10 dni roboczych licząc  od dnia  zakończenia prac.

W przypadku naprawy, która wymaga użycia części zamiennych, koszt części zamiennych użytych do naprawy pokrywa Zamawiający (nie dotyczy urządzeń i instalacji w okresie gwarancyjnym oraz wszelkich materiałów eksploatacyjnych.

15. Dostawa podręcznego sprzętu gaśniczego , kocy gaśniczych (Pakiet nr 15).

Dostawa sprzętu spełniającego PN i EN

Termin wykonania przeglądów i dostawy sprzętu

Zgodnie z harmonogramem przeglądów stanowiących załącznik nr 10.

14. Opis kryteriów wraz z  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert

14.1	Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie

| L.p. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60,00% |
| 2 | czas reakcji na usuwanie pozostałych awarii i uszkodzeń w systemach pożarowych | 20,00% |
| 3 | Gwarancja na wykonane naprawy w systemach pożarowych | 20,00% |

14.2	Przydzielanie punktów za cenę:

14.2.1	oferta o najniższej cenie otrzyma najwyższą ilość, tj. 60 punktów;

14.2.2	pozostałym Wykonawcom punkty za cenę zostaną przydzielone na podstawie obliczenia udziału procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny danej oferty wg wzoru:

cena najniższa [zł]

ilość punktów za cenę =             ---------------------------------- x 60

cena oferty [zł]

14.3.1 Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „czas reakcji na usuwanie pozostałych awarii i uszkodzeń w systemach pożarowych ” w następujący sposób :

Dla pakietów 5,6,9,10;

do 2 godziny-  20  pkt

od 2,01 do 3.01 godziny- 10 pkt

od 3,01 do 4,00 godzin-  5  pkt

Należy podać właściwy czas reakcji na usuwanie pozostałych awarii i uszkodzeń w systemach pożarowych - w pełnych minutach np. 120 minut ; lub 2 godziny 35 minut

Dla pakietów nr 1,2,3,4,7,8,10,11,12,13,14.

do 12 godzin- 20 pkt

od 12.01 do 24 godzin- 10 pkt

od 24.01 do 48 godzin -5 pkt

Należy podać właściwy czas reakcji na usuwanie pozostałych awarii i uszkodzeń w systemach pożarowych - w pełnych godzinach np. 10 godzin lub 48 godzin

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „czas reakcji na usuwanie pozostałych awarii i uszkodzeń w systemach pożarowych” wynosi 20 pkt.

14.4.1  Zamawiający będzie przyznawał punkty za kryterium „ Gwarancja na wykonane naprawy w systemach pożarowych”

14.4.2  oferta o gwarancji 12 miesięcy od  dnia wykonania naprawy – 0 pkt.

14.4.3 Za każdy dodatkowy miesiąc udzielonej gwarancji powyżej 12 miesięcy będzie przyznawany dodatkowo 1 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „ Gwarancja na wykonane naprawy w systemach pożarowych” wynosi  20 pkt