### Opis Przedmiotu Zamówienia

|  | Nazwa zadania: Wymiana stacjonarnego systemu detekcji gazów (tlen) w pomieszczeniach Banku Komórek Krwiotwórczych (Przylądek Nadziei) oraz przegląd techniczno-metrologiczny systemów detekcji gazów |  |
| --- | --- | --- |
|  | Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie wymiany systemu detekcji gazów w pomieszczeniach Banku Komórek znajdującego się w budynku D Przylądek Nadziei przy ul. Borowska 213 na system z pomiarem tlenu- faktycznym stężeniem oraz wykonanie przeglądu i kalibracji stacjonarnych systemów detekcji gazów w budynkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej 213 oraz w miejscowości Strzelin ul. Wrocławska 46 termin wykonania wymiany systemu detekcji: 30 dni od wystawienia zlecenia termin wykonania przeglądu: listopad - grudzień 2025 r Zakres czynności przy przeglądzie: - sprawdzenie wizualne elementów systemu detekcji, - sprawdzenie na obecność zanieczyszczeń np. pyłu, zabrudzeń itp., - kontrola połączeń kablowych i wpustów kablowych, - kalibracja głowic gazem wzorcowym, - sprawdzenie poprawności działania centralki alarmowej, - ustawienie i/lub ustawienie wartości progów alarmowych A1; A2. - sprawdzenie elementów wykonawczych automatyki, - wywołanie testowych alarmów zgodnie z założeniami progów alarmowych. Dane stacjonarnych systemów detekcji gazów: - centrala alarmowa GWT6 z 3 głowicami gazometrycznymi UNIGAS/P (propan-butan) producent SAPEL – Laboratorium Mikrobiologiczne; - moduł alarmowy MD-4Z z 2 detektorami DEX/F4/CY (acetylen) producent GAZEX – Laboratorium Spektrometrii Absorpcji Atomowej, - centrala alarmowa GWT3 z 2 głowicami gazometrycznymi UNIGAS/P (etanol, benzyna ekstrakcyjna) producent SAPEL – Zakład Patomorfologii, - centrala alarmowa MD-2A z 2 głowicami gazometrycznymi UNIGAS III (tlenek etylenu) producent SAPEL – Centralna Sterylizatornia, - centrala alarmowa wraz z 2 sensorami tlenu MS-9E/N (tlen) – Bank Komórek Krwiotwórczych Przylądek Nadziei. - Centrala alarmowa systemu detekcji gazów Gazex w kotłowni gazowej m. Strzelin ul. Wrocławska 46 Wymagane jest sporządzenie raportu z przeprowadzonej wymiany systemu oraz przeprowadzonego przeglądu - raport powinien zawierać między innymi: - spis elementów poddanych przeglądowi, - listę nieprawidłowości odnotowanych podczas przeglądu. |  |
|  | Wymagania w stosunku do wykonawcy (np. doświadczenie, potencjał techniczny, certyfikaty, atesty, itp.) | posiadanie wiedzy, doświadczenia oraz uprawnień do wykonywania czynności naprawczych i serwisowych tego typu urządzeń. |
|  | Proponowany okres gwarancji (usługi, części, urządzenia) | ☐ miesięcy 24 miesiące na wymianę; 12 miesięcy na przegląd |